## 仁井田浄水場浄水
|  | 仁井田浄水場浄水 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-19 | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-11 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-02-14 | 2024-03-06 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 8:59 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:45 | 9:00 | 9:05 | 9:00 | 9:10 | 9:10 | 8:55 | 8:53 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 雨 | 雪 | 雨 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 24.0 | 22.0 | 22.5 | 24.2 | 26.0 | 26.5 | 21.0 | 24.0 | 24.0 | 21.8 | 18.0 | 20.0 | 26.5 | 18.0 | 22.8 | 26.5 |  | 18.0 |  | 22.8 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 21.5 | 24.3 | 26.4 | 17.2 | 15.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 26.4 | 5.0 | 14.3 | 26.4 |  | 5.0 |  | 14.3 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |  | 0.4 |  | 0.6 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 曇 to 曇
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |  | - |  | - | 4 | 0.003以下
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | - |  | - | 4 | 0.0005以下
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.4 | - | - | <0.4 | - | - | <0.4 | - | - | 0.4 | - | - | 0.4 | <0.4 | <0.4 | 0.4 |  | <0.4 |  | <0.4 | 4 | 10以下
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | - | - | 0.08 | - | - | <0.08 | - | - | <0.08 | - | - | 0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.08 |  | <0.08 |  | <0.08 | 4 | 0.8以下
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |  | - |  | - | 4 | 0.002以下
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | - |  | - | 4 | 0.05以下
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.001 | - | - | 0.007 | - | - | 0.002 | - | - | <0.001 | - | - | 0.007 | <0.001 | 0.002 | 0.007 |  | <0.001 |  | 0.002 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.004 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 0.004 |  | <0.002 |  | <0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | 0.003 | - | - | 0.003 | - | - | 0.001 | - | - | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.002 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.005 | - | - | 0.017 | - | - | 0.008 | - | - | 0.002 | - | - | 0.017 | 0.002 | 0.008 | 0.017 |  | 0.002 |  | 0.008 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.003 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 0.003 |  | <0.002 |  | <0.002 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | 0.007 | - | - | 0.003 | - | - | 0.001 | - | - | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.007 |  | 0.001 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.03 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 8.9 | - | - | 10.9 | - | - | 11.7 | - | - | 13.7 | - | - | 13.7 | 8.9 | 11.3 | 13.7 |  | 8.9 |  | 11.3 | 4 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.3 | 12.2 | 16.7 | 14.4 | 15.1 | 19.0 | 13.3 | 14.9 | 14.4 | 19.4 | 16.4 | 16.8 | 19.4 | 12.2 | 15.4 | 19.4 |  | 12.2 |  | 15.4 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 19 | - | - | 25 | - | - | 26 | - | - | 23 | - | - | 26 | 19 | 23 | 26 |  | 19 |  | 23 | 4 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 59 | - | - | 60 | - | - | 76 | - | - | 91 | - | - | 91 | 59 | 72 | 91 |  | 59 |  | 72 | 4 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | - | - | <0.02 | - | - | <0.02 | - | - | <0.02 | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |  | - |  | - | 4 | 0.2以下
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 | - | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | - |  | - | 4 | 0.005以下
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |  | 0.3 |  | 0.6 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.6 |  | 7.2 |  | 7.5 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 手形山配水池
|  | 手形山配水池 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-19 | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-11 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-02-14 | 2024-03-06 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:46 | 10:09 | 10:28 | 10:01 | 9:30 | 10:00 | 11:05 | 10:10 | 9:53 | 9:48 | 10:10 | 9:40 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 雨 | 雪 | 雨 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 12.2 | 15.0 | 24.0 | 25.0 | 28.9 | 29.5 | 18.0 | 15.5 | 5.8 | 4.2 | 7.5 | 4.0 | 29.5 | 4.0 | 15.8 | 29.5 |  | 4.0 |  | 15.8 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 8.9 | 11.2 | 20.0 | 20.8 | 25.2 | 26.5 | 16.5 | 14.0 | 7.5 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 26.5 | 6.0 | 14.1 | 26.5 |  | 6.0 |  | 14.1 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |  | 0.4 |  | 0.5 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 曇 to 曇
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 曇 to 曇
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 曇 to 曇
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 1 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 曇 to 曇
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 曇 to 曇
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 曇 to 曇
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 曇 to 曇
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 曇 to 曇
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 曇 to 曇
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 曇 to 曇
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 曇 to 曇
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.002 | - | - | 0.011 | - | - | 0.005 | - | - | <0.001 | - | - | 0.011 | <0.001 | 0.004 | 0.011 |  | <0.001 |  | 0.004 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.006 | - | - | 0.003 | - | - | <0.002 | - | - | 0.006 | <0.002 | 0.002 | 0.006 |  | <0.002 |  | 0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.004 | - | - | 0.005 | - | - | 0.002 | - | - | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.008 | - | - | 0.024 | - | - | 0.016 | - | - | 0.004 | - | - | 0.024 | 0.004 | 0.013 | 0.024 |  | 0.004 |  | 0.013 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.006 | - | - | 0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.006 | <0.002 | 0.002 | 0.006 |  | <0.002 |  | 0.002 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.009 | - | - | 0.006 | - | - | 0.002 | - | - | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 0.009 |  | 0.002 |  | 0.005 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.03 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | <0.001 | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 11.7 | 13.1 | 16.5 | 14.1 | 15.6 | 18.9 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 17.6 | 17.3 | 17.3 | 18.9 | 11.7 | 15.4 | 18.9 |  | 11.7 |  | 15.4 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 曇 to 曇
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 曇 to 曇
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 曇 to 曇
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |  | 0.3 |  | 0.6 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.6 |  | 7.3 |  | 7.5 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 |  | <0.5 |  | <0.5 | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 金足小泉給水栓
|  | 金足小泉給水栓 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 2023-09-13 | 2023-10-04 | 2023-11-15 | 2023-12-13 | 2024-01-17 | 2024-02-07 | 2024-03-13 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 10:31 | 9:55 | 9:45 | 10:42 | 10:00 | 9:50 | 10:30 | 9:55 | 9:45 | 10:25 | 9:50 | 10:05 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 雪 | 雨 | 曇 | 雪 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪 | 晴 | 雨 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 8.5 | 21.5 | 27.8 | 22.5 | 31.5 | 29.0 | 20.5 | 7.1 | 5.5 | 7.0 | 1.5 | 5.8 | 31.5 | 1.5 | 15.7 | 31.5 |  | 1.5 |  | 15.7 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 12.0 | 16.8 | 22.8 | 23.5 | 28.0 | 27.5 | 24.0 | 13.0 | 9.0 | 4.8 | 7.7 | 5.8 | 28.0 | 4.8 | 16.2 | 28.0 |  | 4.8 |  | 16.2 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 |  | 0.2 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.06 | - | - | 0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.004 | - | - | 0.016 | - | - | 0.016 | - | - | 0.002 | - | - | 0.016 | 0.002 | 0.010 | 0.016 |  | 0.002 |  | 0.010 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.006 | - | - | 0.007 | - | - | 0.004 | - | - | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.005 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.012 | - | - | 0.034 | - | - | 0.036 | - | - | 0.011 | - | - | 0.036 | 0.011 | 0.023 | 0.036 |  | 0.011 |  | 0.023 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.006 | - | - | 0.006 | - | - | <0.002 | - | - | 0.006 | <0.002 | 0.003 | 0.006 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.005 | - | - | 0.012 | - | - | 0.013 | - | - | 0.004 | - | - | 0.013 | 0.004 | 0.008 | 0.013 |  | 0.004 |  | 0.008 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |  | 0.01 |  | 0.02 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 11.8 | 15.6 | 15.1 | 14.9 | 16.5 | 19.5 | 15.2 | 13.7 | 13.4 | 17.8 | 18.3 | 16.9 | 19.5 | 11.8 | 15.7 | 19.5 |  | 11.8 |  | 15.7 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 | 74 | 74 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |  | 0.4 |  | 0.6 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 7.8 |  | 7.3 |  | 7.6 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 上北手百崎給水栓
|  | 上北手百崎給水栓 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 2023-09-13 | 2023-10-04 | 2023-11-15 | 2023-12-13 | 2024-01-17 | 2024-02-07 | 2024-03-13 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:20 | 9:26 | 9:35 | 9:26 | 9:23 | 9:25 | 9:20 | 9:35 | 9:28 | 9:23 | 9:20 | 9:20 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 雪 | 雨 | 曇 | 雪 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪 | 晴 | 雨 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 8.0 | 22.0 | 22.0 | 22.8 | 33.2 | 27.0 | 20.6 | 8.0 | 4.2 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 33.2 | 4.2 | 15.3 | 33.2 |  | 4.2 |  | 15.3 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 11.0 | 17.0 | 22.2 | 23.2 | 28.3 | 28.5 | 18.3 | 10.7 | 7.5 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 28.5 | 4.5 | 15.1 | 28.5 |  | 4.5 |  | 15.1 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.4 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |  | - |  | - | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.003 | - | - | 0.017 | - | - | 0.015 | - | - | 0.002 | - | - | 0.017 | 0.002 | 0.009 | 0.017 |  | 0.002 |  | 0.009 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.005 | - | - | <0.002 | - | - | 0.005 | <0.002 | <0.002 | 0.005 |  | <0.002 |  | <0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.006 | - | - | 0.006 | - | - | 0.004 | - | - | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.005 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.010 | - | - | 0.035 | - | - | 0.034 | - | - | 0.009 | - | - | 0.035 | 0.009 | 0.022 | 0.035 |  | 0.009 |  | 0.022 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.006 | - | - | 0.008 | - | - | <0.002 | - | - | 0.008 | <0.002 | 0.004 | 0.008 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.012 | - | - | 0.013 | - | - | 0.003 | - | - | 0.013 | 0.003 | 0.008 | 0.013 |  | 0.003 |  | 0.008 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | 0.01 | - | - | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.03 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.3 | 15.9 | 15.7 | 14.9 | 17.1 | 19.3 | 15.4 | 14.0 | 12.6 | 18.6 | 17.5 | 17.8 | 19.3 | 12.3 | 15.9 | 19.3 |  | 12.3 |  | 15.9 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 | 76 | 76 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |  | 0.3 |  | 0.6 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |  | 7.4 |  | 7.5 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 太平山谷給水栓
|  | 太平山谷給水栓 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 2023-09-13 | 2023-10-04 | 2023-11-15 | 2023-12-13 | 2024-01-17 | 2024-02-07 | 2024-03-13 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 10:30 | 10:02 | 10:10 | 10:25 | 9:52 | 10:00 | 10:15 | 10:11 | 10:03 | 10:20 | 9:50 | 9:55 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 雪 | 雨 | 曇 | 雪 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪 | 晴 | 雨 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 8.0 | 23.5 | 25.5 | 22.4 | 31.8 | 27.7 | 20.4 | 10.1 | 4.4 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 31.8 | 1.0 | 15.4 | 31.8 |  | 1.0 |  | 15.4 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 12.0 | 17.2 | 22.0 | 23.0 | 28.2 | 29.5 | 20.0 | 13.0 | 8.3 | 4.0 | 4.0 | 5.2 | 29.5 | 4.0 | 15.5 | 29.5 |  | 4.0 |  | 15.5 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.3 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.004 | - | - | 0.015 | - | - | 0.017 | - | - | 0.002 | - | - | 0.017 | 0.002 | 0.010 | 0.017 |  | 0.002 |  | 0.010 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.006 | - | - | 0.007 | - | - | 0.004 | - | - | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.005 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.011 | - | - | 0.033 | - | - | 0.038 | - | - | 0.009 | - | - | 0.038 | 0.009 | 0.023 | 0.038 |  | 0.009 |  | 0.023 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.006 | - | - | 0.008 | - | - | <0.002 | - | - | 0.008 | <0.002 | 0.004 | 0.008 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.012 | - | - | 0.014 | - | - | 0.003 | - | - | 0.014 | 0.003 | 0.008 | 0.014 |  | 0.003 |  | 0.008 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |  | 0.01 |  | 0.03 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.0 | 15.5 | 15.5 | 15.1 | 16.6 | 19.7 | 15.2 | 14.0 | 13.5 | 17.6 | 17.7 | 16.9 | 19.7 | 12.0 | 15.8 | 19.7 |  | 12.0 |  | 15.8 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 | 78 | 78 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |  | 0.4 |  | 0.6 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.6 |  | 7.3 |  | 7.5 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 豊岩配水池
|  | 豊岩配水池 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-19 | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-11 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-02-14 | 2024-03-06 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 8:45 | 9:08 | 9:00 | 9:05 | 8:50 | 9:05 | 8:45 | 8:50 | 9:08 | 8:50 | 8:55 | 9:03 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 雨 | 雪 | 雨 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 14.8 | 15.2 | 26.8 | 28.2 | 32.0 | 32.8 | 19.0 | 16.2 | 8.0 | 8.0 | 13.0 | 8.0 | 32.8 | 8.0 | 18.5 | 32.8 |  | 8.0 |  | 18.5 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 9.5 | 11.1 | 19.5 | 19.6 | 26.0 | 26.0 | 16.0 | 14.2 | 7.0 | 4.5 | 5.0 | 8.9 | 26.0 | 4.5 | 13.9 | 26.0 |  | 4.5 |  | 13.9 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.5 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 曇 to 曇
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 曇 to 曇
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 曇 to 曇
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 1 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 曇 to 曇
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 曇 to 曇
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 曇 to 曇
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 曇 to 曇
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 曇 to 曇
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 曇 to 曇
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 曇 to 曇
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 曇 to 曇
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.002 | - | - | 0.010 | - | - | 0.006 | - | - | 0.001 | - | - | 0.010 | 0.001 | 0.005 | 0.010 |  | 0.001 |  | 0.005 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.007 | - | - | 0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.007 | <0.002 | 0.002 | 0.007 |  | <0.002 |  | 0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.004 | - | - | 0.005 | - | - | 0.003 | - | - | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.004 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.008 | - | - | 0.022 | - | - | 0.018 | - | - | 0.006 | - | - | 0.022 | 0.006 | 0.014 | 0.022 |  | 0.006 |  | 0.014 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.006 | - | - | 0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.006 | <0.002 | 0.002 | 0.006 |  | <0.002 |  | 0.002 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.008 | - | - | 0.007 | - | - | 0.002 | - | - | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 0.008 |  | 0.002 |  | 0.005 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.02 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 14.0 | 16.2 | 19.5 | 14.6 | 14.9 | 14.5 | 16.9 | 17.8 | 17.0 | 19.5 | 12.3 | 15.7 | 19.5 |  | 12.3 |  | 15.7 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 | 52 | 52 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 曇 to 曇
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 曇 to 曇
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 曇 to 曇
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |  | 0.3 |  | 0.5 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.6 |  | 7.3 |  | 7.4 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 豊岩小山給水栓
|  | 豊岩小山給水栓 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 2023-09-13 | 2023-10-04 | 2023-11-15 | 2023-12-13 | 2024-01-17 | 2024-02-07 | 2024-03-13 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:10 | 9:02 | 9:02 | 9:25 | 9:07 | 9:02 | 9:15 | 8:57 | 8:56 | 9:10 | 9:00 | 8:57 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 雪 | 雨 | 曇 | 雪 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪 | 晴 | 雨 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 8.0 | 20.8 | 22.0 | 22.0 | 33.0 | 24.2 | 18.3 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 4.0 | 33.0 | 0.5 | 14.3 | 33.0 |  | 0.5 |  | 14.3 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 10.8 | 14.8 | 19.5 | 21.3 | 26.4 | 26.4 | 23.3 | 14.5 | 9.5 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 26.4 | 6.0 | 15.4 | 26.4 |  | 6.0 |  | 15.4 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.4 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.06 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.003 | - | - | 0.014 | - | - | 0.016 | - | - | 0.002 | - | - | 0.016 | 0.002 | 0.009 | 0.016 |  | 0.002 |  | 0.009 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.003 | - | - | <0.002 | - | - | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 0.003 |  | <0.002 |  | <0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.006 | - | - | 0.007 | - | - | 0.004 | - | - | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.005 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.010 | - | - | 0.031 | - | - | 0.036 | - | - | 0.009 | - | - | 0.036 | 0.009 | 0.022 | 0.036 |  | 0.009 |  | 0.022 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.006 | - | - | 0.007 | - | - | <0.002 | - | - | 0.007 | <0.002 | 0.003 | 0.007 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.011 | - | - | 0.013 | - | - | 0.003 | - | - | 0.013 | 0.003 | 0.008 | 0.013 |  | 0.003 |  | 0.008 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |  | 0.01 |  | 0.02 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.7 | 16.0 | 16.2 | 15.6 | 17.5 | 19.6 | 16.0 | 14.9 | 13.9 | 18.9 | 18.1 | 17.6 | 19.6 | 12.7 | 16.4 | 19.6 |  | 12.7 |  | 16.4 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 | 76 | 76 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |  | 0.4 |  | 0.6 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |  | 7.4 |  | 7.5 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 山王六丁目給水栓
|  | 山王六丁目給水栓 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-07-12 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-17 | 2024-02-14 | 2024-03-06 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 10:50 | 9:10 | 9:07 | 10:30 | 9:02 | 10:35 | 10:22 | 9:05 | 10:30 | 9:32 | 9:10 | 10:45 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 雨 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 雪 | 雨 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 8.2 | 13.8 | 23.0 | 22.5 | 28.0 | 25.0 | 21.0 | 11.0 | 7.0 | 6.5 | 10.4 | 3.7 | 28.0 | 3.7 | 15.0 | 28.0 |  | 3.7 |  | 15.0 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 10.0 | 13.3 | 22.0 | 23.0 | 25.9 | 27.0 | 21.0 | 15.5 | 7.5 | 4.2 | 5.7 | 4.5 | 27.0 | 4.2 | 15.0 | 27.0 |  | 4.2 |  | 15.0 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.4 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 曇 to 曇
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 曇 to 曇
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 曇 to 曇
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 曇 to 曇
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 曇 to 曇
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 曇 to 曇
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 曇 to 曇
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 曇 to 曇
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 曇 to 曇
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 曇 to 曇
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 曇 to 曇
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.003 | - | - | 0.013 | - | - | 0.014 | - | - | 0.001 | - | - | 0.014 | 0.001 | 0.008 | 0.014 |  | 0.001 |  | 0.008 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.004 | - | - | 0.006 | - | - | <0.002 | - | - | 0.006 | <0.002 | 0.002 | 0.006 |  | <0.002 |  | 0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.005 | - | - | 0.006 | - | - | 0.003 | - | - | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.004 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.010 | - | - | 0.028 | - | - | 0.032 | - | - | 0.007 | - | - | 0.032 | 0.007 | 0.019 | 0.032 |  | 0.007 |  | 0.019 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.005 | - | - | 0.006 | - | - | <0.002 | - | - | 0.006 | <0.002 | 0.003 | 0.006 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.010 | - | - | 0.012 | - | - | 0.003 | - | - | 0.012 | 0.003 | 0.007 | 0.012 |  | 0.003 |  | 0.007 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.02 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.8 | 13.4 | 16.9 | 15.5 | 16.2 | 19.6 | 16.3 | 14.8 | 14.4 | 19.0 | 17.9 | 17.4 | 19.6 | 12.8 | 16.2 | 19.6 |  | 12.8 |  | 16.2 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 | 76 | 76 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 曇 to 曇
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 |  | 0.000001 |  | 0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 曇 to 曇
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 曇 to 曇
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.9 |  | 0.3 |  | 0.5 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.6 |  | 7.3 |  | 7.5 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 御所野元町給水栓
|  | 御所野元町給水栓 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-08-16 | 2023-09-13 | 2023-10-11 | 2023-11-15 | 2023-12-13 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-03-13 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:30 | 9:01 | 9:07 | 9:10 | 9:01 | 9:05 | 9:25 | 9:06 | 9:05 | 9:12 | 8:55 | 9:02 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇 | 雪 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 曇 | 雪 | 晴 | 雨 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 12.8 | 22.0 | 22.5 | 26.0 | 32.2 | 24.8 | 15.0 | 8.0 | 5.0 | 1.5 | 5.5 | 4.0 | 32.2 | 1.5 | 14.9 | 32.2 |  | 1.5 |  | 14.9 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 11.0 | 14.5 | 19.8 | 21.5 | 25.9 | 26.5 | 19.5 | 13.6 | 9.5 | 7.0 | 5.5 | 5.7 | 26.5 | 5.5 | 15.0 | 26.5 |  | 5.5 |  | 15.0 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.5 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.002 | - | - | 0.011 | - | - | 0.007 | - | - | 0.001 | - | - | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0.011 |  | 0.001 |  | 0.005 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.006 | - | - | 0.003 | - | - | <0.002 | - | - | 0.006 | <0.002 | 0.002 | 0.006 |  | <0.002 |  | 0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.004 | - | - | 0.006 | - | - | 0.003 | - | - | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.004 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.008 | - | - | 0.024 | - | - | 0.021 | - | - | 0.006 | - | - | 0.024 | 0.006 | 0.015 | 0.024 |  | 0.006 |  | 0.015 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.006 | - | - | 0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.006 | <0.002 | 0.002 | 0.006 |  | <0.002 |  | 0.002 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.009 | - | - | 0.008 | - | - | 0.002 | - | - | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 0.009 |  | 0.002 |  | 0.006 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.02 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | <0.001 | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.4 | 16.8 | 16.3 | 14.0 | 17.8 | 19.7 | 14.5 | 14.9 | 13.5 | 17.3 | 16.9 | 18.4 | 19.7 | 12.4 | 16.0 | 19.7 |  | 12.4 |  | 16.0 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 | 56 | 56 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |  | 0.3 |  | 0.5 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.6 |  | 7.3 |  | 7.5 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 雄和平沢給水栓
|  | 雄和平沢給水栓 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-08-16 | 2023-09-13 | 2023-10-11 | 2023-11-15 | 2023-12-13 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-03-13 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 10:16 | 9:20 | 9:29 | 10:45 | 9:25 | 9:24 | 11:00 | 9:15 | 9:19 | 10:50 | 9:23 | 9:15 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇 | 雪 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 曇 | 雪 | 晴 | 雨 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 13.0 | 22.4 | 22.2 | 27.0 | 32.0 | 25.6 | 16.5 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 32.0 | 1.8 | 14.7 | 32.0 |  | 1.8 |  | 14.7 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 12.0 | 15.1 | 20.2 | 22.0 | 26.6 | 26.6 | 21.7 | 16.0 | 9.6 | 7.5 | 6.8 | 7.0 | 26.6 | 6.8 | 15.9 | 26.6 |  | 6.8 |  | 15.9 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.4 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |  | - |  | - | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.003 | - | - | 0.015 | - | - | 0.011 | - | - | 0.002 | - | - | 0.015 | 0.002 | 0.008 | 0.015 |  | 0.002 |  | 0.008 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.003 | - | - | 0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 0.003 |  | <0.002 |  | <0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.004 | - | - | 0.007 | - | - | 0.004 | - | - | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.004 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.010 | - | - | 0.029 | - | - | 0.029 | - | - | 0.009 | - | - | 0.029 | 0.009 | 0.019 | 0.029 |  | 0.009 |  | 0.019 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.007 | - | - | 0.005 | - | - | <0.002 | - | - | 0.007 | <0.002 | 0.003 | 0.007 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.010 | - | - | 0.011 | - | - | 0.003 | - | - | 0.011 | 0.003 | 0.007 | 0.011 |  | 0.003 |  | 0.007 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |  | 0.01 |  | 0.02 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.3 | 16.2 | 16.5 | 14.0 | 17.7 | 19.6 | 15.0 | 14.7 | 13.6 | 17.1 | 17.9 | 18.0 | 19.6 | 12.3 | 16.0 | 19.6 |  | 12.3 |  | 16.0 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 | 56 | 56 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |  | 0.3 |  | 0.6 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |  | 7.4 |  | 7.5 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 雄和戸賀沢給水栓
|  | 雄和戸賀沢給水栓 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-08-16 | 2023-09-13 | 2023-10-11 | 2023-11-15 | 2023-12-13 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-03-13 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:20 | 10:51 | 9:10 | 9:20 | 9:13 | 9:10 | 9:30 | 9:14 | 9:10 | 9:35 | 9:09 | 9:20 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇 | 雪 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 曇 | 雪 | 晴 | 雨 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 14.5 | 23.2 | 24.0 | 25.0 | 31.0 | 25.0 | 15.2 | 5.1 | 5.7 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 31.0 | 0.0 | 14.4 | 31.0 |  | 0.0 |  | 14.4 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 11.0 | 15.1 | 19.5 | 21.0 | 27.0 | 27.0 | 21.2 | 14.9 | 10.8 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 27.0 | 5.5 | 15.5 | 27.0 |  | 5.5 |  | 15.5 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0.2 |  | 0.4 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.003 | - | - | 0.017 | - | - | 0.013 | - | - | 0.002 | - | - | 0.017 | 0.002 | 0.009 | 0.017 |  | 0.002 |  | 0.009 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.003 | - | - | <0.002 | - | - | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 0.003 |  | <0.002 |  | <0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.004 | - | - | 0.007 | - | - | 0.004 | - | - | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.005 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.011 | - | - | 0.031 | - | - | 0.031 | - | - | 0.010 | - | - | 0.031 | 0.010 | 0.021 | 0.031 |  | 0.010 |  | 0.021 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.008 | - | - | 0.005 | - | - | <0.002 | - | - | 0.008 | <0.002 | 0.003 | 0.008 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.010 | - | - | 0.011 | - | - | 0.004 | - | - | 0.011 | 0.004 | 0.007 | 0.011 |  | 0.004 |  | 0.007 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |  | 0.01 |  | 0.02 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.5 | 15.7 | 16.9 | 14.3 | 17.5 | 19.9 | 15.3 | 14.7 | 14.5 | 17.1 | 18.4 | 17.3 | 19.9 | 12.5 | 16.2 | 19.9 |  | 12.5 |  | 16.2 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |  | 0.3 |  | 0.5 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |  | 7.4 |  | 7.5 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 雄和椿川給水栓
|  | 雄和椿川給水栓 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-08-16 | 2023-09-13 | 2023-10-11 | 2023-11-15 | 2023-12-13 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-03-13 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 11:00 | 10:17 | 10:00 | 10:00 | 10:10 | 9:55 | 10:15 | 10:07 | 10:00 | 10:01 | 10:00 | 10:15 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇 | 雪 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 曇 | 雪 | 晴 | 雨 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 15.8 | 19.1 | 23.5 | 26.5 | 30.5 | 29.5 | 14.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 30.5 | 2.0 | 15.2 | 30.5 |  | 2.0 |  | 15.2 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 14.0 | 18.0 | 23.6 | 25.0 | 30.5 | 29.0 | 22.0 | 12.0 | 9.8 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 30.5 | 5.0 | 16.6 | 30.5 |  | 5.0 |  | 16.6 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0.1 |  | 0.3 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.09 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 0.09 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.004 | - | - | 0.021 | - | - | 0.019 | - | - | 0.002 | - | - | 0.021 | 0.002 | 0.012 | 0.021 |  | 0.002 |  | 0.012 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.005 | - | - | 0.007 | - | - | 0.004 | - | - | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.005 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.013 | - | - | 0.038 | - | - | 0.040 | - | - | 0.010 | - | - | 0.040 | 0.010 | 0.025 | 0.040 |  | 0.010 |  | 0.025 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.010 | - | - | 0.007 | - | - | <0.002 | - | - | 0.010 | <0.002 | 0.004 | 0.010 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.005 | - | - | 0.012 | - | - | 0.014 | - | - | 0.004 | - | - | 0.014 | 0.004 | 0.009 | 0.014 |  | 0.004 |  | 0.009 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | 0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |  | 0.01 |  | 0.02 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 0.02 |  | <0.01 |  | 0.01 | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.6 | 14.7 | 17.2 | 15.3 | 17.9 | 19.6 | 16.6 | 15.3 | 14.8 | 17.8 | 18.3 | 19.1 | 19.6 | 12.6 | 16.6 | 19.6 |  | 12.6 |  | 16.6 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |  | 0.3 |  | 0.6 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |  | 7.4 |  | 7.4 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 雄和女米木給水栓
|  | 雄和女米木給水栓 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-19 | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 2023-08-16 | 2023-09-13 | 2023-10-11 | 2023-11-15 | 2023-12-13 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-03-13 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 10:00 | 11:22 | 9:32 | 10:08 | 9:36 | 9:25 | 10:17 | 9:35 | 9:35 | 10:20 | 9:30 | 9:45 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇 | 雪 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 曇 | 雪 | 晴 | 雨 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 13.0 | 22.0 | 23.5 | 25.4 | 31.0 | 26.5 | 14.8 | 6.6 | 4.2 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 31.0 | 0.0 | 14.3 | 31.0 |  | 0.0 |  | 14.3 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 10.5 | 15.5 | 18.4 | 21.0 | 27.0 | 26.5 | 21.4 | 13.5 | 10.0 | 7.5 | 5.3 | 6.0 | 27.0 | 5.3 | 15.2 | 27.0 |  | 5.3 |  | 15.2 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0.1 |  | 0.3 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.10 | - | - | 0.08 | - | - | <0.06 | - | - | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 0.10 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.004 | - | - | 0.022 | - | - | 0.024 | - | - | 0.003 | - | - | 0.024 | 0.003 | 0.013 | 0.024 |  | 0.003 |  | 0.013 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.003 | - | - | 0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.002 | - | - | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 0.003 |  | <0.002 |  | <0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.005 | - | - | 0.008 | - | - | 0.005 | - | - | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.006 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.013 | - | - | 0.039 | - | - | 0.048 | - | - | 0.014 | - | - | 0.048 | 0.013 | 0.028 | 0.048 |  | 0.013 |  | 0.028 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.009 | - | - | 0.009 | - | - | <0.002 | - | - | 0.009 | <0.002 | 0.004 | 0.009 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.005 | - | - | 0.012 | - | - | 0.016 | - | - | 0.005 | - | - | 0.016 | 0.005 | 0.010 | 0.016 |  | 0.005 |  | 0.010 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |  | 0.01 |  | 0.02 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.04 | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.4 | 13.5 | 17.8 | 15.4 | 18.4 | 19.7 | 16.9 | 15.4 | 14.9 | 18.4 | 18.2 | 16.9 | 19.7 | 12.4 | 16.5 | 19.7 |  | 12.4 |  | 16.5 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 | 66 | 66 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000002 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雨
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.9 |  | 0.3 |  | 0.5 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |  | 7.4 |  | 7.5 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.5 | <0.5 | 0.7 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.7 |  | <0.5 |  | <0.5 | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 豊岩浄水場浄水
|  | 豊岩浄水場浄水 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-19 | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-11 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-02-14 | 2024-03-06 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:07 | 8:48 | 9:38 | 9:25 | 9:10 | 9:10 | 9:03 | 8:58 | 9:24 | 8:55 | 9:13 | 8:52 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 雨 | 雪 | 雨 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 20.0 | 19.8 | 23.0 | 22.0 | 24.0 | 22.5 | 21.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 20.4 | 24.0 |  | 17.0 |  | 20.4 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 10.0 | 11.2 | 21.4 | 22.5 | 25.5 | 27.5 | 18.0 | 15.8 | 9.0 | 5.8 | 7.4 | 5.0 | 27.5 | 5.0 | 14.9 | 27.5 |  | 5.0 |  | 14.9 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 |  | 0.4 |  | 0.7 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 曇 to 曇
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |  | - |  | - | 4 | 0.003以下
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | - |  | - | 4 | 0.0005以下
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.4 | - | - | <0.4 | - | - | 0.4 | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | <0.4 | <0.4 | 0.5 |  | <0.4 |  | <0.4 | 4 | 10以下
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | - | - | 0.13 | - | - | <0.08 | - | - | <0.08 | - | - | 0.13 | <0.08 | <0.08 | 0.13 |  | <0.08 |  | <0.08 | 4 | 0.8以下
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |  | - |  | - | 4 | 0.002以下
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | - |  | - | 4 | 0.05以下
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.002 | - | - | 0.015 | - | - | 0.006 | - | - | 0.001 | - | - | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 0.015 |  | 0.001 |  | 0.006 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.008 | - | - | 0.003 | - | - | <0.002 | - | - | 0.008 | <0.002 | 0.003 | 0.008 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | 0.004 | - | - | 0.004 | - | - | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.007 | - | - | 0.030 | - | - | 0.017 | - | - | 0.005 | - | - | 0.030 | 0.005 | 0.015 | 0.030 |  | 0.005 |  | 0.015 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.008 | - | - | 0.003 | - | - | <0.002 | - | - | 0.008 | <0.002 | 0.003 | 0.008 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.011 | - | - | 0.007 | - | - | 0.002 | - | - | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.011 |  | 0.002 |  | 0.006 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 0.03 |  | <0.01 |  | 0.01 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 8.4 | - | - | 10.5 | - | - | 11.4 | - | - | 12.5 | - | - | 12.5 | 8.4 | 10.7 | 12.5 |  | 8.4 |  | 10.7 | 4 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.3 | 13.1 | 18.7 | 15.4 | 15.7 | 17.6 | 13.5 | 15.9 | 15.0 | 18.1 | 17.6 | 18.8 | 18.8 | 12.3 | 16.0 | 18.8 |  | 12.3 |  | 16.0 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 22 | - | - | 29 | - | - | 29 | - | - | 28 | - | - | 29 | 22 | 27 | 29 |  | 22 |  | 27 | 4 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 65 | - | - | 61 | - | - | 84 | - | - | 86 | - | - | 86 | 61 | 74 | 86 |  | 61 |  | 74 | 4 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | - | - | <0.02 | - | - | <0.02 | - | - | <0.02 | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |  | - |  | - | 4 | 0.2以下
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 | - | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | - |  | - | 4 | 0.005以下
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 |  | 0.6 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.7 |  | 7.4 |  | 7.6 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.6 |  | <0.5 |  | <0.5 | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 浜田配水池
|  | 浜田配水池 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-07-12 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-17 | 2024-02-14 | 2024-03-06 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:07 | 9:50 | 9:35 | 9:05 | 9:30 | 10:25 | 8:55 | 9:45 | 9:50 | 10:51 | 9:57 | 9:51 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 雨 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 雪 | 雨 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 21.0 | 27.0 | 25.0 | 16.0 | 13.5 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 3.8 | 27.0 | 2.0 | 13.3 | 27.0 |  | 2.0 |  | 13.3 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 9.5 | 11.0 | 19.5 | 22.0 | 25.5 | 26.4 | 19.4 | 14.8 | 7.3 | 3.4 | 5.2 | 3.5 | 26.4 | 3.4 | 14.0 | 26.4 |  | 3.4 |  | 14.0 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.5 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 曇 to 曇
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 曇 to 曇
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 曇 to 曇
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 1 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 曇 to 曇
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 曇 to 曇
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 曇 to 曇
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 曇 to 曇
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 曇 to 曇
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 曇 to 曇
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 曇 to 曇
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 曇 to 曇
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.002 | - | - | 0.017 | - | - | 0.019 | - | - | 0.001 | - | - | 0.019 | 0.001 | 0.010 | 0.019 |  | 0.001 |  | 0.010 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.008 | - | - | 0.009 | - | - | <0.002 | - | - | 0.009 | <0.002 | 0.004 | 0.009 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.003 | - | - | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.004 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.009 | - | - | 0.034 | - | - | 0.037 | - | - | 0.007 | - | - | 0.037 | 0.007 | 0.022 | 0.037 |  | 0.007 |  | 0.022 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.008 | - | - | 0.011 | - | - | <0.002 | - | - | 0.011 | <0.002 | 0.005 | 0.011 |  | <0.002 |  | 0.005 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.012 | - | - | 0.013 | - | - | 0.003 | - | - | 0.013 | 0.003 | 0.008 | 0.013 |  | 0.003 |  | 0.008 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 0.04 |  | <0.01 |  | 0.01 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.6 | 12.9 | 17.5 | 15.6 | 15.8 | 17.6 | 15.5 | 15.1 | 15.0 | 18.4 | 18.3 | 18.0 | 18.4 | 12.6 | 16.0 | 18.4 |  | 12.6 |  | 16.0 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 曇 to 曇
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | - | - | - | - | - | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 |  | 0.000001 |  | 0.000002 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 曇 to 曇
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 曇 to 曇
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 |  | 0.4 |  | 0.7 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |  | 7.4 |  | 7.5 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 新屋元町給水栓
|  | 新屋元町給水栓 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-07-12 | 2023-08-02 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-17 | 2024-02-14 | 2024-03-06 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 10:00 | 9:25 | 10:05 | 9:45 | 9:10 | 9:49 | 9:38 | 9:25 | 9:25 | 10:18 | 9:30 | 9:25 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 雨 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 雪 | 雨 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 8.9 | 14.0 | 25.3 | 22.0 | 28.5 | 26.1 | 20.8 | 12.0 | 5.8 | 8.0 | 11.0 | 4.5 | 28.5 | 4.5 | 15.6 | 28.5 |  | 4.5 |  | 15.6 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 11.0 | 14.5 | 20.2 | 23.0 | 27.0 | 27.2 | 22.5 | 17.0 | 8.8 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 27.2 | 5.2 | 15.6 | 27.2 |  | 5.2 |  | 15.6 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.4 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 曇 to 曇
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 曇 to 曇
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 曇 to 曇
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 曇 to 曇
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 曇 to 曇
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 曇 to 曇
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 曇 to 曇
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 曇 to 曇
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 曇 to 曇
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 曇 to 曇
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 曇 to 曇
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.06 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.003 | - | - | 0.019 | - | - | 0.022 | - | - | 0.002 | - | - | 0.022 | 0.002 | 0.012 | 0.022 |  | 0.002 |  | 0.012 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.003 | - | - | 0.009 | - | - | <0.002 | - | - | 0.009 | <0.002 | 0.003 | 0.009 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.004 | - | - | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.004 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.010 | - | - | 0.037 | - | - | 0.041 | - | - | 0.009 | - | - | 0.041 | 0.009 | 0.024 | 0.041 |  | 0.009 |  | 0.024 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.008 | - | - | 0.011 | - | - | <0.002 | - | - | 0.011 | <0.002 | 0.005 | 0.011 |  | <0.002 |  | 0.005 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.013 | - | - | 0.014 | - | - | 0.003 | - | - | 0.014 | 0.003 | 0.008 | 0.014 |  | 0.003 |  | 0.008 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 0.03 |  | <0.01 |  | 0.01 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.2 | 12.7 | 17.4 | 15.6 | 15.5 | 17.6 | 15.1 | 14.6 | 15.0 | 18.3 | 18.4 | 18.1 | 18.4 | 12.2 | 15.9 | 18.4 |  | 12.2 |  | 15.9 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 曇 to 曇
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 |  | 0.000001 |  | 0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 曇 to 曇
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 曇 to 曇
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 |  | 0.4 |  | 0.7 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.7 |  | 7.4 |  | 7.6 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 下浜名ヶ沢給水栓
|  | 下浜名ヶ沢給水栓 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 2023-09-13 | 2023-10-04 | 2023-11-15 | 2023-12-13 | 2024-01-17 | 2024-02-07 | 2024-03-13 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:56 | 9:43 | 9:58 | 10:05 | 9:52 | 9:49 | 9:55 | 9:40 | 9:41 | 9:45 | 9:48 | 9:35 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 雪 | 雨 | 曇 | 雪 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪 | 晴 | 雨 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 8.0 | 22.2 | 23.6 | 22.0 | 32.0 | 25.4 | 19.1 | 9.0 | 4.5 | 6.5 | 2.2 | 5.0 | 32.0 | 2.2 | 15.0 | 32.0 |  | 2.2 |  | 15.0 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 11.0 | 14.5 | 19.5 | 21.0 | 25.6 | 26.4 | 23.6 | 15.5 | 10.5 | 5.0 | 7.3 | 8.0 | 26.4 | 5.0 | 15.7 | 26.4 |  | 5.0 |  | 15.7 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.3 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.09 | - | - | 0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 0.09 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.006 | - | - | 0.022 | - | - | 0.029 | - | - | 0.003 | - | - | 0.029 | 0.003 | 0.015 | 0.029 |  | 0.003 |  | 0.015 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.007 | - | - | 0.007 | - | - | 0.005 | - | - | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.006 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.016 | - | - | 0.044 | - | - | 0.053 | - | - | 0.013 | - | - | 0.053 | 0.013 | 0.032 | 0.053 |  | 0.013 |  | 0.032 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 | - | - | 0.009 | - | - | 0.013 | - | - | <0.002 | - | - | 0.013 | <0.002 | 0.006 | 0.013 |  | <0.002 |  | 0.006 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.006 | - | - | 0.015 | - | - | 0.017 | - | - | 0.005 | - | - | 0.017 | 0.005 | 0.011 | 0.017 |  | 0.005 |  | 0.011 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 0.03 |  | <0.01 |  | 0.01 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.4 | 15.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 17.7 | 14.8 | 14.2 | 14.2 | 18.1 | 17.7 | 17.8 | 18.1 | 12.4 | 15.9 | 18.1 |  | 12.4 |  | 15.9 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 | 89 | 89 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000003 | <0.000001 | 0.000002 | 0.000003 |  | <0.000001 |  | 0.000002 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.0 |  | 0.4 |  | 0.7 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 7.8 |  | 7.2 |  | 7.6 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 寺内鵜ノ木給水栓
|  | 寺内鵜ノ木給水栓 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-12 | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 2023-09-13 | 2023-10-04 | 2023-11-15 | 2023-12-13 | 2024-01-17 | 2024-02-07 | 2024-03-13 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:36 | 9:20 | 9:08 | 9:48 | 9:15 | 9:13 | 9:30 | 9:10 | 9:15 | 9:25 | 9:15 | 9:18 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 雪 | 雨 | 曇 | 雪 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪 | 晴 | 雨 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 9.0 | 21.7 | 24.9 | 22.0 | 32.2 | 27.0 | 21.0 | 6.2 | 8.5 | 8.0 | 4.0 | 5.8 | 32.2 | 4.0 | 15.9 | 32.2 |  | 4.0 |  | 15.9 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 9.6 | 15.0 | 20.2 | 22.3 | 27.5 | 27.0 | 21.5 | 13.0 | 8.5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 27.5 | 5.5 | 15.3 | 27.5 |  | 5.5 |  | 15.3 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.4 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.004 | - | - | 0.021 | - | - | 0.023 | - | - | 0.002 | - | - | 0.023 | 0.002 | 0.012 | 0.023 |  | 0.002 |  | 0.012 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.002 | - | - | 0.008 | - | - | <0.002 | - | - | 0.008 | <0.002 | 0.002 | 0.008 |  | <0.002 |  | 0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.006 | - | - | 0.006 | - | - | 0.004 | - | - | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.005 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.012 | - | - | 0.041 | - | - | 0.044 | - | - | 0.010 | - | - | 0.044 | 0.010 | 0.027 | 0.044 |  | 0.010 |  | 0.027 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.008 | - | - | 0.011 | - | - | <0.002 | - | - | 0.011 | <0.002 | 0.005 | 0.011 |  | <0.002 |  | 0.005 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.005 | - | - | 0.014 | - | - | 0.015 | - | - | 0.004 | - | - | 0.015 | 0.004 | 0.010 | 0.015 |  | 0.004 |  | 0.010 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.03 |  | <0.01 |  | <0.01 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 11.3 | 16.8 | 15.4 | 15.9 | 16.3 | 17.9 | 14.9 | 14.4 | 13.7 | 18.4 | 17.7 | 18.6 | 18.6 | 11.3 | 15.9 | 18.6 |  | 11.3 |  | 15.9 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 | 89 | 89 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 雨 曇 to 雪 雨
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 |  | 0.4 |  | 0.7 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.7 |  | 7.4 |  | 7.6 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 仁別浄水場浄水
|  | 仁別浄水場浄水 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-05 | - | - | - | 2023-08-30 | - | 2023-10-18 | - | - | 2024-01-24 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 11:46 | - | - | - | 10:04 | - | 10:49 | - | - | 10:40 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 曇 | - | - | - | 晴 | - | 曇 | - | - | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 晴 | - | - | - | 晴 | - | 雨 | - | - | 曇 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 9.6 | - | - | - | 25.7 | - | 17.0 | - | - | 5.5 | - | - | 25.7 | 5.5 | 14.4 | 25.7 |  | 5.5 |  | 14.4 | 4 | -
|  | 水温 | ℃ | 6.7 | - | - | - | 20.0 | - | 17.5 | - | - | 8.5 | - | - | 20.0 | 6.7 | 13.2 | 20.0 |  | 6.7 |  | 13.2 | 4 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | 0.5 | - | 0.6 | - | - | 0.8 | - | - | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |  | 0.5 |  | 0.6 | 4 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 4 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | 陰性 | - | - | - | 陰性 | - | 陰性 | - | - | 陰性 | - | - | - | - | - | 陰性: | 4 | 陽性: | 0 | - | 4 | 検出されないこと
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |  | - |  | - | 4 | 0.003以下
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | - | - | - | <0.00005 | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | - |  | - | 4 | 0.0005以下
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | - | - | - | <0.004 | - | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.4 | - | - | - | <0.4 | - | 0.7 | - | - | 0.6 | - | - | 0.7 | <0.4 | 0.4 | 0.7 |  | <0.4 |  | 0.4 | 4 | 10以下
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | - | - | - | 0.10 | - | <0.08 | - | - | <0.08 | - | - | 0.10 | <0.08 | <0.08 | 0.10 |  | <0.08 |  | <0.08 | 4 | 0.8以下
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | - | - | - | <0.1 | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | - | - | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |  | - |  | - | 4 | 0.002以下
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | - | - | - | <0.005 | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | - |  | - | 4 | 0.05以下
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | - | 0.13 | - | 0.13 | - | - | 0.07 | - | - | 0.13 | <0.06 | 0.08 | 0.13 |  | <0.06 |  | 0.08 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | - | - | - | 0.004 | - | 0.003 | - | - | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.002 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.001 | - | - | - | 0.008 | - | 0.006 | - | - | 0.002 | - | - | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.008 |  | 0.001 |  | 0.004 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | - | 0.002 | - | 0.002 | - | - | <0.001 | - | - | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | 0.001 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | - | 0.002 | - | 0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | - | <0.008 | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 7.8 | - | - | - | 10.1 | - | 9.2 | - | - | 7.9 | - | - | 10.1 | 7.8 | 8.8 | 10.1 |  | 7.8 |  | 8.8 | 4 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.8 | - | - | - | 12.1 | - | 9.9 | - | - | 11.7 | - | - | 12.8 | 9.9 | 11.6 | 12.8 |  | 9.9 |  | 11.6 | 4 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 27 | - | - | - | 34 | - | 31 | - | - | 27 | - | - | 34 | 27 | 30 | 34 |  | 27 |  | 30 | 4 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 74 | - | - | - | 88 | - | 90 | - | - | 62 | - | - | 90 | 62 | 78 | 90 |  | 62 |  | 78 | 4 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | - | - | - | <0.02 | - | <0.02 | - | - | <0.02 | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |  | - |  | - | 4 | 0.2以下
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | - |  | - | 4 | 0.005以下
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | <0.3 | - | - | - | <0.3 | - | <0.3 | - | - | <0.3 | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |  | - |  | - | 4 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.0 | - | - | - | 7.1 | - | 7.0 | - | - | 7.1 | - | - | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 |  | 7.0 |  | 7.0 | 4 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | - | - | - | 異常なし | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 4 | - |  | - | 4 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | - | - | - | 異常なし | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 4 | - |  | - | 4 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | - | - | - | <0.5 | - | <0.5 | - | - | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 4 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 4 | 2以下

## 山内字藤倉給水栓
|  | 山内字藤倉給水栓 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-05 | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-07-26 | 2023-08-30 | 2023-09-06 | 2023-10-18 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-24 | 2024-02-14 | 2024-03-06 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 10:55 | 9:50 | 9:45 | 9:32 | 9:40 | 9:33 | 9:51 | 9:45 | 9:28 | 9:55 | 9:48 | 10:05 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 雨 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 18.2 | 15.2 | 26.0 | 26.0 | 32.5 | 24.5 | 16.0 | 10.5 | 5.0 | 2.5 | 8.0 | 4.5 | 32.5 | 2.5 | 15.7 | 32.5 |  | 2.5 |  | 15.7 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 8.0 | 12.6 | 20.0 | 21.5 | 31.2 | 25.6 | 20.5 | 14.5 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 4.8 | 31.2 | 2.0 | 14.6 | 31.2 |  | 2.0 |  | 14.6 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.5 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 曇 to 曇
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 曇 to 曇
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 曇 to 曇
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | - | 0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 曇 to 曇
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 曇 to 曇
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 曇 to 曇
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 曇 to 曇
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 曇 to 曇
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 曇 to 曇
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 曇 to 曇
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 曇 to 曇
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.14 | <0.06 | 0.07 | 0.14 |  | <0.06 |  | 0.07 | 12 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | - | - | - | 0.002 | - | 0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | - | 0.006 | - | 0.004 | - | - | 0.003 | - | - | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | - | 0.014 | - | 0.010 | - | - | 0.005 | - | - | 0.014 | 0.003 | 0.008 | 0.014 |  | 0.003 |  | 0.008 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.001 | - | - | - | 0.003 | - | 0.003 | - | - | 0.001 | - | - | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.002 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | - | 0.003 | - | 0.002 | - | - | 0.001 | - | - | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 0.003 |  | <0.001 |  | 0.002 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | - | <0.008 | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | - | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 13.1 | 10.8 | 10.6 | 9.6 | 11.9 | 11.6 | 9.8 | 9.9 | 9.1 | 11.9 | 12.1 | 11.5 | 13.1 | 9.1 | 11.0 | 13.1 |  | 9.1 |  | 11.0 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | 34 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 92 | 92 | 92 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 曇 to 曇
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 曇 to 曇
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 曇 to 曇
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 |  | <0.3 |  | <0.3 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 7.3 |  | 7.0 |  | 7.2 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 松渕浄水場浄水
|  | 松渕浄水場浄水 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-05 | - | - | - | 2023-08-30 | - | 2023-10-18 | - | - | 2024-01-24 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 10:45 | - | - | - | 10:15 | - | 10:10 | - | - | 10:08 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 曇 | - | - | - | 晴 | - | 曇 | - | - | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 晴 | - | - | - | 晴 | - | 雨 | - | - | 曇 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 13.2 | - | - | - | 29.0 | - | 17.9 | - | - | 6.8 | - | - | 29.0 | 6.8 | 16.7 | 29.0 |  | 6.8 |  | 16.7 | 4 | -
|  | 水温 | ℃ | 13.0 | - | - | - | 14.5 | - | 13.5 | - | - | 12.8 | - | - | 14.5 | 12.8 | 13.4 | 14.5 |  | 12.8 |  | 13.4 | 4 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | 0.6 | - | 0.6 | - | - | 0.5 | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |  | 0.5 |  | 0.6 | 4 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 4 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | 陰性 | - | - | - | 陰性 | - | 陰性 | - | - | 陰性 | - | - | - | - | - | 陰性: | 4 | 陽性: | 0 | - | 4 | 検出されないこと
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |  | - |  | - | 4 | 0.003以下
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | - | - | - | <0.00005 | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | - |  | - | 4 | 0.0005以下
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | - | - | - | <0.004 | - | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | 0.4 | - | - | 0.4 | - | - | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | 0.4 |  | 0.4 | 4 | 10以下
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | - | - | - | <0.08 | - | <0.08 | - | - | <0.08 | - | - | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | - |  | - | 4 | 0.8以下
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | - | - | - | <0.1 | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | - | - | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |  | - |  | - | 4 | 0.002以下
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | - | - | - | <0.005 | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | - |  | - | 4 | 0.05以下
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | - | 0.09 | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 0.09 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | - | <0.008 | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | 0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 | 4 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 15.1 | - | - | - | 15.2 | - | 15.5 | - | - | 15.0 | - | - | 15.5 | 15.0 | 15.2 | 15.5 |  | 15.0 |  | 15.2 | 4 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 18.4 | - | - | - | 17.6 | - | 16.8 | - | - | 16.4 | - | - | 18.4 | 16.4 | 17.3 | 18.4 |  | 16.4 |  | 17.3 | 4 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 50 | - | - | - | 51 | - | 51 | - | - | 50 | - | - | 51 | 50 | 50 | 51 |  | 50 |  | 50 | 4 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 130 | - | - | - | 125 | - | 138 | - | - | 113 | - | - | 138 | 113 | 126 | 138 |  | 113 |  | 126 | 4 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | - | - | - | <0.02 | - | <0.02 | - | - | <0.02 | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |  | - |  | - | 4 | 0.2以下
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | - |  | - | 4 | 0.005以下
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | <0.3 | - | - | - | <0.3 | - | <0.3 | - | - | <0.3 | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |  | - |  | - | 4 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.1 | - | - | - | 7.3 | - | 7.2 | - | - | 7.2 | - | - | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |  | 7.1 |  | 7.2 | 4 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | - | - | - | 異常なし | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 4 | - |  | - | 4 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | - | - | - | 異常なし | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 4 | - |  | - | 4 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | - | - | - | <0.5 | - | <0.5 | - | - | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 4 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 4 | 2以下

## 河辺戸島給水栓
|  | 河辺戸島給水栓 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-05 | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-07-26 | 2023-08-30 | 2023-09-06 | 2023-10-18 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-24 | 2024-02-14 | 2024-03-06 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:22 | 9:05 | 9:16 | 9:05 | 9:20 | 9:12 | 9:28 | 9:15 | 9:10 | 9:30 | 9:06 | 9:11 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 雨 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 13.0 | 15.0 | 24.2 | 28.0 | 31.5 | 24.0 | 15.0 | 12.5 | 6.0 | 0.0 | 11.0 | 2.0 | 31.5 | 0.0 | 15.2 | 31.5 |  | 0.0 |  | 15.2 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 11.5 | 13.5 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 22.0 | 16.5 | 15.5 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 23.0 | 8.5 | 14.6 | 23.0 |  | 8.5 |  | 14.6 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.4 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 曇 to 曇
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 曇 to 曇
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 曇 to 曇
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | - | 0.003 | - | 0.002 | - | - | 0.001 | - | - | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 0.003 |  | <0.001 |  | 0.002 | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 曇 to 曇
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 曇 to 曇
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 曇 to 曇
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 曇 to 曇
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 曇 to 曇
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 曇 to 曇
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 曇 to 曇
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 曇 to 曇
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | <0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 0.10 |  | <0.06 |  | <0.06 | 12 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | - | 0.003 | - | 0.002 | - | - | 0.002 | - | - | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.002 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | - | 0.006 | - | 0.004 | - | - | 0.004 | - | - | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.004 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.001 | - | - | - | 0.002 | - | 0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | - | 0.001 | - | 0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | - | <0.008 | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | - | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 17.7 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 17.5 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 16.1 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 17.7 | 16.1 | 16.9 | 17.7 |  | 16.1 |  | 16.9 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 | 52 | 52 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 126 | 126 | 126 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 曇 to 曇
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 曇 to 曇
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 曇 to 曇
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |  | - |  | - | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 7.4 |  | 7.0 |  | 7.3 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 河辺諸井給水栓
|  | 河辺諸井給水栓 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-05 | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-07-26 | 2023-08-30 | 2023-09-06 | 2023-10-18 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-24 | 2024-02-14 | 2024-03-06 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 10:05 | 9:22 | 9:58 | 9:25 | 10:11 | 9:30 | 10:00 | 9:35 | 9:30 | 10:14 | 9:30 | 9:37 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 雨 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 13.5 | 15.0 | 26.8 | 28.0 | 29.0 | 24.0 | 17.0 | 11.0 | 7.0 | -0.2 | 10.5 | 1.6 | 29.0 | -0.2 | 15.3 | 29.0 |  | -0.2 |  | 15.3 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 10.6 | 14.0 | 18.4 | 23.0 | 31.5 | 22.0 | 17.0 | 16.5 | 8.0 | 1.8 | 5.5 | 4.7 | 31.5 | 1.8 | 14.4 | 31.5 |  | 1.8 |  | 14.4 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.4 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 曇 to 曇
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 曇 to 曇
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 曇 to 曇
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | - | 0.002 | - | 0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 曇 to 曇
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 曇 to 曇
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 曇 to 曇
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 曇 to 曇
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 曇 to 曇
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 曇 to 曇
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 曇 to 曇
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 曇 to 曇
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | <0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.11 | <0.06 | <0.06 | 0.11 |  | <0.06 |  | <0.06 | 12 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | - | 0.002 | - | 0.002 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | - | 0.004 | - | 0.003 | - | - | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.004 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.001 | - | - | - | 0.001 | - | 0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | - | 0.001 | - | <0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | - | <0.008 | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | - | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 18.4 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 17.4 | 17.3 | 16.8 | 16.4 | 16.0 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 18.4 | 16.0 | 16.9 | 18.4 |  | 16.0 |  | 16.9 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | 51 | 51 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 126 | 126 | 126 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 曇 to 曇
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 曇 to 曇
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 曇 to 曇
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |  | - |  | - | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |  | 7.2 |  | 7.3 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 俄沢浄水場浄水
|  | 俄沢浄水場浄水 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-05 | - | - | - | 2023-08-30 | - | 2023-10-18 | - | - | 2024-01-24 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:45 | - | - | - | 9:35 | - | 10:20 | - | - | 9:50 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 曇 | - | - | - | 晴 | - | 曇 | - | - | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 晴 | - | - | - | 晴 | - | 雨 | - | - | 曇 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 12.3 | - | - | - | 28.5 | - | 19.0 | - | - | 4.5 | - | - | 28.5 | 4.5 | 16.1 | 28.5 |  | 4.5 |  | 16.1 | 4 | -
|  | 水温 | ℃ | 9.0 | - | - | - | 20.5 | - | 18.5 | - | - | 8.5 | - | - | 20.5 | 8.5 | 14.1 | 20.5 |  | 8.5 |  | 14.1 | 4 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | - | - | - | 0.6 | - | 0.3 | - | - | 0.5 | - | - | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.5 | 4 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 4 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | 陰性 | - | - | - | 陰性 | - | 陰性 | - | - | 陰性 | - | - | - | - | - | 陰性: | 4 | 陽性: | 0 | - | 4 | 検出されないこと
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |  | - |  | - | 4 | 0.003以下
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | - | - | - | <0.00005 | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | - |  | - | 4 | 0.0005以下
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | - | - | - | <0.004 | - | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.4 | - | - | - | <0.4 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | <0.4 | <0.4 | 0.5 |  | <0.4 |  | <0.4 | 4 | 10以下
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | - | - | - | <0.08 | - | <0.08 | - | - | <0.08 | - | - | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | - |  | - | 4 | 0.8以下
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | - | - | - | <0.1 | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | - | - | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |  | - |  | - | 4 | 0.002以下
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | - | - | - | <0.005 | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | - |  | - | 4 | 0.05以下
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | - | 0.07 | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | 0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | 0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | - | <0.008 | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 7.8 | - | - | - | 8.9 | - | 9.2 | - | - | 9.1 | - | - | 9.2 | 7.8 | 8.8 | 9.2 |  | 7.8 |  | 8.8 | 4 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 11.7 | - | - | - | 9.3 | - | 8.6 | - | - | 10.9 | - | - | 11.7 | 8.6 | 10.1 | 11.7 |  | 8.6 |  | 10.1 | 4 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 20 | - | - | - | 24 | - | 25 | - | - | 29 | - | - | 29 | 20 | 24 | 29 |  | 20 |  | 24 | 4 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 59 | - | - | - | 66 | - | 82 | - | - | 81 | - | - | 82 | 59 | 72 | 82 |  | 59 |  | 72 | 4 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | - | - | - | <0.02 | - | <0.02 | - | - | <0.02 | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |  | - |  | - | 4 | 0.2以下
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | - |  | - | 4 | 0.005以下
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | <0.3 | - | - | - | <0.3 | - | <0.3 | - | - | <0.3 | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |  | - |  | - | 4 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.0 | - | - | - | 7.3 | - | 7.2 | - | - | 7.2 | - | - | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 7.3 |  | 7.0 |  | 7.2 | 4 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | - | - | - | 異常なし | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 4 | - |  | - | 4 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | - | - | - | 異常なし | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 4 | - |  | - | 4 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | - | - | - | <0.5 | - | <0.5 | - | - | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 4 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 4 | 2以下

## 河辺高岡給水栓
|  | 河辺高岡給水栓 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-05 | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-07-26 | 2023-08-30 | 2023-09-06 | 2023-10-18 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-24 | 2024-02-14 | 2024-03-06 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:30 | 9:20 | 9:15 | 9:41 | 9:28 | 9:15 | 9:40 | 9:13 | 9:08 | 9:36 | 9:12 | 9:20 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 雨 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 14.0 | 18.2 | 25.0 | 27.8 | 35.0 | 23.5 | 16.0 | 11.0 | 4.6 | 2.0 | 11.0 | 2.0 | 35.0 | 2.0 | 15.8 | 35.0 |  | 2.0 |  | 15.8 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 11.0 | 14.5 | 21.5 | 26.8 | 31.5 | 28.5 | 19.0 | 12.7 | 7.6 | 5.3 | 4.5 | 5.0 | 31.5 | 4.5 | 15.7 | 31.5 |  | 4.5 |  | 15.7 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.3 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 曇 to 曇
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 曇 to 曇
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 曇 to 曇
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 曇 to 曇
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 曇 to 曇
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 曇 to 曇
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 曇 to 曇
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 曇 to 曇
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 曇 to 曇
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 曇 to 曇
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 曇 to 曇
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 曇 to 曇
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.08 |  | <0.06 |  | <0.06 | 12 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | - | - | - | 0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | - | 0.006 | - | 0.005 | - | - | 0.002 | - | - | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | - | 0.012 | - | 0.009 | - | - | 0.003 | - | - | 0.012 | 0.002 | 0.006 | 0.012 |  | 0.002 |  | 0.006 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | - | 0.003 | - | 0.002 | - | - | <0.001 | - | - | 0.003 | <0.001 | 0.001 | 0.003 |  | <0.001 |  | 0.001 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | - | 0.002 | - | 0.002 | - | - | 0.001 | - | - | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | 0.001 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | - | <0.008 | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.1 | 9.2 | 10.0 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 10.8 | 11.1 | 11.7 | 12.1 | 8.1 | 9.8 | 12.1 |  | 8.1 |  | 9.8 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 | 66 | 66 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 曇 to 曇
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 曇 to 曇
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 曇 to 曇
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 0.4 |  | <0.3 |  | <0.3 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 |  | 7.1 |  | 7.3 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下

## 河辺三内給水栓
|  | 河辺三内給水栓 |  |  |  |  | 令和 5年度
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-05 | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-07-26 | 2023-08-30 | 2023-09-06 | 2023-10-18 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2024-01-24 | 2024-02-14 | 2024-03-06 | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 10:28 | 9:50 | 9:40 | 10:05 | 10:20 | 9:37 | 9:45 | 9:40 | 9:40 | 10:30 | 9:36 | 9:40 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 雨 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 19.0 | 16.0 | 25.5 | 26.0 | 31.5 | 24.0 | 15.2 | 12.7 | 3.2 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 31.5 | 1.0 | 15.0 | 31.5 |  | 1.0 |  | 15.0 | 12 | -
|  | 水温 | ℃ | 10.3 | 13.7 | 21.0 | 26.0 | 29.4 | 26.5 | 18.2 | 15.0 | 6.0 | 2.0 | 3.3 | 4.0 | 29.4 | 2.0 | 14.6 | 29.4 |  | 2.0 |  | 14.6 | 12 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | 0.1 |  | 0.3 | 12 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 12 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [12 empty] | - | - | - | 陰性: | 12 | 陽性: | 0 | - | 12 | 検出されないこと | bar: 晴 to 曇
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 晴 to 曇
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 晴 to 曇
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 曇
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 曇
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 to 曇
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 晴 to 曇
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 晴 to 曇
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 晴 to 曇
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 晴 to 曇
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 晴 to 曇
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 to 曇
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 to 曇
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 曇
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 曇
| 20 | ベンゼン | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 曇
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.08 |  | <0.06 |  | <0.06 | 12 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | - | - | - | 0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | - | 0.006 | - | 0.005 | - | - | 0.003 | - | - | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | - | <0.001 | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | - | 0.013 | - | 0.009 | - | - | 0.005 | - | - | 0.013 | 0.003 | 0.008 | 0.013 |  | 0.003 |  | 0.008 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.001 | - | - | - | 0.003 | - | 0.002 | - | - | 0.001 | - | - | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.002 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | - | 0.003 | - | 0.002 | - | - | 0.001 | - | - | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 0.003 |  | <0.001 |  | 0.002 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | - | <0.008 | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 | 12 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 12 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | - | <0.01 | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | - | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 12 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.4 | 9.7 | 10.0 | 8.5 | 9.3 | 9.5 | 8.7 | 8.5 | 8.0 | 10.4 | 11.3 | 12.0 | 12.4 | 8.0 | 9.9 | 12.4 |  | 8.0 |  | 9.9 | 12 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | 64 | 64 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 晴 to 曇
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 to 曇
| 45 | フェノール類 | mg/L | [12 empty] | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 晴 to 曇
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 0.4 |  | <0.3 |  | <0.3 | 12 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 7.3 |  | 7.0 |  | 7.2 | 12 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし: | 12 | - |  | - | 12 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 12 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 12 | 2以下