（Ｎｏ．　　）

| ＮＳ形継ぎ輪(φ500～1,000)チェックシート 年 月 日 工事番号 工 事 名 工 区 測 点 No. 呼び径・管種 継手施工者（ ） |
| --- |
| 管No.および形状 |  |  |  |  |
| 略 図 |  |  |  |  |
| 清 掃 |  |  |  |
| 滑 剤 の 塗 布 |  |  |  |
| ①バックアップリングの向き、 補強板の位置 | (1) |  |  |  |
|  | (2) |  |  |  |
| ②ボルト | 数 |  |  |  |
|  | トルク |  |  |  |
| ③ 押輪～受口間隔 | 上 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |
| ④ ゴム輪の出入状態 | 上 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |
| ⑤ 両挿し口端の間隔（y1） | 上 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |
| ⑥Ｌ’ 受口端面～白線の間隔 | 上 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |
| 判 定 |  |  |  |

判定基準 : ①バックアップリングの向き、補強板の位置：(1)補強板が挿し口端面側にあること。(2)補強板がロックリング分割部の位置にあること

②押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上）

③ゴム輪の出入状態：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと

注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。

合否判定：合格であれば「○」、不合格であれば「×」を記入する。