## 仁井田浄水場浄水
|  | 仁井田浄水場浄水 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-02 | 2025-05-14 | 2025-06-11 | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2026-01-21 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 8:55 | 9:00 | 9:03 | 9:00 | 9:11 | 9:16 | 9:09 | 9:05 | 8:51 | 9:00 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 24.0 | 19.8 | 26.9 | 28.0 | 29.0 | 28.4 | 25.0 | 18.0 | 15.7 | 9.4 | - | - | 29.0 | 9.4 | 22.4 | 29.0 |  | 9.4 |  | 22.4 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 7.6 | 12.5 | 19.5 | 22.3 | 24.2 | 22.7 | 19.6 | 12.7 | 10.0 | 2.8 | - | - | 24.2 | 2.8 | 15.4 | 24.2 |  | 2.8 |  | 15.4 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |  | 0.5 |  | 0.7 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 雨 to 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |  | - |  | - | 4 | 0.003以下
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | - |  | - | 4 | 0.0005以下
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.5 | - | - | <0.4 | - | - | <0.4 | - | - | 0.4 | - | - | 0.5 | <0.4 | <0.4 | 0.5 |  | <0.4 |  | <0.4 | 4 | 10以下
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | - | - | 0.11 | - | - | <0.08 | - | - | <0.08 | - | - | 0.11 | <0.08 | <0.08 | 0.11 |  | <0.08 |  | <0.08 | 4 | 0.8以下
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |  | - |  | - | 4 | 0.002以下
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | - |  | - | 4 | 0.05以下
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | - | - | 0.007 | - | - | 0.004 | - | - | <0.001 | - | - | 0.007 | <0.001 | 0.003 | 0.007 |  | <0.001 |  | 0.003 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.004 | - | - | 0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 0.004 |  | <0.002 |  | <0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | 0.005 | - | - | 0.004 | - | - | 0.001 | - | - | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.003 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.021 | - | - | 0.014 | - | - | 0.002 | - | - | 0.021 | 0.002 | 0.010 | 0.021 |  | 0.002 |  | 0.010 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.003 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 0.003 |  | <0.002 |  | <0.002 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | 0.009 | - | - | 0.006 | - | - | 0.001 | - | - | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0.009 |  | 0.001 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | - | - | 0.05 | <0.01 | 0.02 | 0.05 |  | <0.01 |  | 0.02 | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 10.6 | - | - | 11.6 | - | - | 12.8 | - | - | 14.8 | - | - | 14.8 | 10.6 | 12.4 | 14.8 |  | 10.6 |  | 12.4 | 4 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | - | - | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | <0.001 | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 14.8 | 12.2 | 16.1 | 15.8 | 14.5 | 14.1 | 16.5 | 13.6 | 14.8 | 20.2 | - | - | 20.2 | 12.2 | 15.3 | 20.2 |  | 12.2 |  | 15.3 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 21 | - | - | 28 | - | - | 27 | - | - | 28 | - | - | 28 | 21 | 26 | 28 |  | 21 |  | 26 | 4 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 60 | - | - | 80 | - | - | 72 | - | - | 91 | - | - | 91 | 60 | 76 | 91 |  | 60 |  | 76 | 4 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | - | - | - | <0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |  | - |  | - | 1 | 0.2以下
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 45 | フェノール類 | mg/L | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | - |  | - | 1 | 0.005以下
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |  | 0.3 |  | 0.6 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | - | - | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.6 |  | 7.3 |  | 7.4 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 手形山配水池
|  | 手形山配水池 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-02 | 2025-05-14 | 2025-06-11 | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2026-01-21 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:45 | 10:10 | 10:15 | 10:17 | 10:32 | 10:14 | 9:25 | 10:05 | 10:27 | 10:50 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 8.0 | 16.8 | 24.0 | 26.5 | 27.5 | 26.0 | 20.8 | 12.0 | 9.5 | 2.0 | - | - | 27.5 | 2.0 | 17.3 | 27.5 |  | 2.0 |  | 17.3 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 6.7 | 11.6 | 21.0 | 22.6 | 25.5 | 20.5 | 19.5 | 12.6 | 10.4 | 3.2 | - | - | 25.5 | 3.2 | 15.4 | 25.5 |  | 3.2 |  | 15.4 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.5 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 雨 to 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 雨 to 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 雨 to 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 1 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 to 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 雨 to 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 雨 to 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 雨 to 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 雨 to 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 雨 to 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 to 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 to 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | - | - | 0.008 | - | - | 0.011 | - | - | <0.001 | - | - | 0.011 | <0.001 | 0.005 | 0.011 |  | <0.001 |  | 0.005 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.006 | - | - | 0.006 | - | - | <0.002 | - | - | 0.006 | <0.002 | 0.003 | 0.006 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | 0.005 | - | - | 0.006 | - | - | 0.002 | - | - | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.022 | - | - | 0.027 | - | - | 0.004 | - | - | 0.027 | 0.004 | 0.014 | 0.027 |  | 0.004 |  | 0.014 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.005 | - | - | 0.006 | - | - | <0.002 | - | - | 0.006 | <0.002 | 0.003 | 0.006 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | 0.009 | - | - | 0.010 | - | - | 0.002 | - | - | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 0.010 |  | 0.002 |  | 0.006 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | - | - | 0.05 | <0.01 | 0.02 | 0.05 |  | <0.01 |  | 0.02 | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | - | - | 0.004 | <0.001 | 0.001 | 0.004 |  | <0.001 |  | 0.001 | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 14.6 | 12.4 | 15.8 | 15.3 | 14.4 | 14.3 | 17.0 | 13.2 | 14.7 | 20.9 | - | - | 20.9 | 12.4 | 15.3 | 20.9 |  | 12.4 |  | 15.3 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 | 72 | 72 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 雨 to 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000002 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 to 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 雨 to 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |  | 0.4 |  | 0.6 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | - | - | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |  | 7.3 |  | 7.4 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 金足小泉給水栓
|  | 金足小泉給水栓 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-21 | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 2025-08-06 | 2025-09-03 | 2025-10-15 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2026-01-14 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:50 | 9:54 | 9:55 | 10:20 | 9:56 | 10:03 | 9:50 | 9:50 | 9:49 | 10:01 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 14.2 | 13.5 | 24.5 | 27.5 | 30.0 | 26.8 | 18.5 | 14.0 | 5.0 | -0.9 | - | - | 30.0 | -0.9 | 17.3 | 30.0 |  | -0.9 |  | 17.3 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 26.5 | 30.6 | 28.8 | 21.5 | 13.0 | 8.2 | 4.4 | - | - | 30.6 | 4.4 | 18.0 | 30.6 |  | 4.4 |  | 18.0 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 |  | 0.2 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |  | - |  | - | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.003 | - | - | 0.022 | - | - | 0.007 | - | - | 0.002 | - | - | 0.022 | 0.002 | 0.008 | 0.022 |  | 0.002 |  | 0.008 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.007 | - | - | 0.010 | - | - | 0.005 | - | - | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 0.010 |  | 0.004 |  | 0.006 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.011 | - | - | 0.043 | - | - | 0.029 | - | - | 0.011 | - | - | 0.043 | 0.011 | 0.024 | 0.043 |  | 0.011 |  | 0.024 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.009 | - | - | 0.003 | - | - | <0.002 | - | - | 0.009 | <0.002 | 0.003 | 0.009 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.014 | - | - | 0.010 | - | - | 0.004 | - | - | 0.014 | 0.004 | 0.008 | 0.014 |  | 0.004 |  | 0.008 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.002 | - | - | <0.001 | - | - | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | - | - | 0.04 | <0.01 | 0.02 | 0.04 |  | <0.01 |  | 0.02 | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | 0.01 | - | - | <0.01 | - | - | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | <0.001 | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.8 | 14.4 | 12.9 | 15.1 | 18.9 | 13.0 | 17.9 | 14.4 | 16.7 | 23.4 | - | - | 23.4 | 12.8 | 16.0 | 23.4 |  | 12.8 |  | 16.0 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 77 | 77 | 77 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 |  | 0.000001 |  | 0.000002 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | - | - | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |  | 0.4 |  | 0.5 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | - | - | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.7 |  | 7.3 |  | 7.5 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 上北手百崎給水栓
|  | 上北手百崎給水栓 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-21 | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 2025-08-06 | 2025-09-03 | 2025-10-15 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2026-01-14 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:00 | 9:30 | 9:29 | 9:09 | 9:35 | 9:25 | 9:12 | 9:24 | 9:15 | 9:15 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 13.3 | 14.1 | 24.0 | 30.1 | 28.5 | 26.5 | 15.0 | 12.5 | 6.0 | -0.2 | - | - | 30.1 | -0.2 | 17.0 | 30.1 |  | -0.2 |  | 17.0 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 9.5 | 14.0 | 20.0 | 26.0 | 25.0 | 27.0 | 17.0 | 13.5 | 8.7 | 4.0 | - | - | 27.0 | 4.0 | 16.5 | 27.0 |  | 4.0 |  | 16.5 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.4 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.06 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.002 | - | - | 0.018 | - | - | 0.009 | - | - | 0.002 | - | - | 0.018 | 0.002 | 0.008 | 0.018 |  | 0.002 |  | 0.008 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.003 | - | - | 0.003 | - | - | <0.002 | - | - | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 0.003 |  | <0.002 |  | <0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.006 | - | - | 0.007 | - | - | 0.004 | - | - | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.005 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.008 | - | - | 0.036 | - | - | 0.026 | - | - | 0.009 | - | - | 0.036 | 0.008 | 0.020 | 0.036 |  | 0.008 |  | 0.020 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.008 | - | - | 0.004 | - | - | <0.002 | - | - | 0.008 | <0.002 | 0.003 | 0.008 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.012 | - | - | 0.010 | - | - | 0.003 | - | - | 0.012 | 0.003 | 0.007 | 0.012 |  | 0.003 |  | 0.007 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.02 | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | <0.001 | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.5 | 14.3 | 12.7 | 15.2 | 18.7 | 13.8 | 18.1 | 15.4 | 15.9 | 20.3 | - | - | 20.3 | 12.5 | 15.7 | 20.3 |  | 12.5 |  | 15.7 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | - | - | - | - | - | 0.000003 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 |  | 0.000001 |  | 0.000002 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |  | 0.3 |  | 0.6 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | - | - | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.6 |  | 7.2 |  | 7.4 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 太平山谷給水栓
|  | 太平山谷給水栓 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-21 | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 2025-08-06 | 2025-09-03 | 2025-10-15 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2026-01-14 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:30 | 10:02 | 10:02 | 10:00 | 10:20 | 10:00 | 9:49 | 9:59 | 9:45 | 10:13 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 11.5 | 15.0 | 24.5 | 29.8 | 32.0 | 31.0 | 15.0 | 11.0 | 5.0 | -0.2 | - | - | 32.0 | -0.2 | 17.5 | 32.0 |  | -0.2 |  | 17.5 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 8.5 | 15.5 | 21.0 | 25.0 | 29.5 | 27.0 | 20.0 | 13.5 | 6.5 | 3.9 | - | - | 29.5 | 3.9 | 17.0 | 29.5 |  | 3.9 |  | 17.0 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0.2 |  | 0.4 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.002 | - | - | 0.020 | - | - | 0.006 | - | - | 0.002 | - | - | 0.020 | 0.002 | 0.008 | 0.020 |  | 0.002 |  | 0.008 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.006 | - | - | 0.009 | - | - | 0.005 | - | - | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 0.009 |  | 0.004 |  | 0.006 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.010 | - | - | 0.039 | - | - | 0.027 | - | - | 0.011 | - | - | 0.039 | 0.010 | 0.022 | 0.039 |  | 0.010 |  | 0.022 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.009 | - | - | 0.003 | - | - | <0.002 | - | - | 0.009 | <0.002 | 0.003 | 0.009 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.013 | - | - | 0.010 | - | - | 0.004 | - | - | 0.013 | 0.004 | 0.008 | 0.013 |  | 0.004 |  | 0.008 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.002 | - | - | <0.001 | - | - | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | - | - | 0.05 | <0.01 | 0.02 | 0.05 |  | <0.01 |  | 0.02 | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.9 | 14.6 | 13.4 | 14.7 | 19.1 | 13.0 | 17.9 | 13.9 | 16.7 | 23.5 | - | - | 23.5 | 12.9 | 16.0 | 23.5 |  | 12.9 |  | 16.0 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 79 | 79 | 79 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000003 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 |  | 0.000001 |  | 0.000002 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |  | 0.3 |  | 0.6 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | - | - | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |  | 7.3 |  | 7.4 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 豊岩配水池
|  | 豊岩配水池 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-02 | 2025-05-14 | 2025-06-11 | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2026-01-21 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 8:50 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:05 | 8:45 | 9:00 | 8:57 | 8:52 | 8:55 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 12.5 | 17.2 | 28.0 | 27.0 | 31.0 | 31.0 | 18.6 | 11.0 | 12.0 | 2.5 | - | - | 31.0 | 2.5 | 19.1 | 31.0 |  | 2.5 |  | 19.1 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 5.8 | 11.5 | 20.4 | 22.0 | 25.0 | 22.0 | 19.2 | 11.3 | 8.8 | 3.3 | - | - | 25.0 | 3.3 | 14.9 | 25.0 |  | 3.3 |  | 14.9 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.5 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 雨 to 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 雨 to 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 雨 to 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 1 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 to 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 雨 to 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 雨 to 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 雨 to 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 雨 to 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 雨 to 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 to 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 to 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.08 | - | - | 0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.08 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.001 | - | - | 0.016 | - | - | 0.012 | - | - | 0.001 | - | - | 0.016 | 0.001 | 0.008 | 0.016 |  | 0.001 |  | 0.008 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | <0.002 | - | - | 0.008 | <0.002 | 0.004 | 0.008 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.006 | - | - | 0.006 | - | - | 0.004 | - | - | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.005 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.007 | - | - | 0.034 | - | - | 0.028 | - | - | 0.008 | - | - | 0.034 | 0.007 | 0.019 | 0.034 |  | 0.007 |  | 0.019 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.007 | - | - | 0.007 | - | - | <0.002 | - | - | 0.007 | <0.002 | 0.004 | 0.007 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.012 | - | - | 0.010 | - | - | 0.003 | - | - | 0.012 | 0.003 | 0.007 | 0.012 |  | 0.003 |  | 0.007 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | - | - | 0.04 | <0.01 | 0.02 | 0.04 |  | <0.01 |  | 0.02 | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | - | - | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | <0.001 | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 14.8 | 12.5 | 16.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 17.2 | 13.9 | 15.1 | 21.0 | - | - | 21.0 | 12.5 | 15.6 | 21.0 |  | 12.5 |  | 15.6 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 | 74 | 74 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 雨 to 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000002 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 to 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 雨 to 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | - | - | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |  | 0.4 |  | 0.6 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | - | - | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |  | 7.3 |  | 7.4 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 豊岩小山給水栓
|  | 豊岩小山給水栓 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-21 | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 2025-08-06 | 2025-09-03 | 2025-10-15 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2026-01-14 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:05 | 9:01 | 8:56 | 8:55 | 9:00 | 8:58 | 8:55 | 8:55 | 8:56 | 8:59 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 10.0 | 16.1 | 23.9 | 26.3 | 25.6 | 25.0 | 15.6 | 10.0 | 3.0 | -1.1 | - | - | 26.3 | -1.1 | 15.4 | 26.3 |  | -1.1 |  | 15.4 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 8.3 | 14.8 | 21.0 | 21.0 | 26.2 | 21.0 | 20.5 | 15.0 | 10.5 | 6.0 | - | - | 26.2 | 6.0 | 16.4 | 26.2 |  | 6.0 |  | 16.4 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0.2 |  | 0.4 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.06 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.002 | - | - | 0.021 | - | - | 0.007 | - | - | 0.002 | - | - | 0.021 | 0.002 | 0.008 | 0.021 |  | 0.002 |  | 0.008 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.007 | - | - | 0.008 | - | - | 0.004 | - | - | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.006 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.009 | - | - | 0.041 | - | - | 0.025 | - | - | 0.009 | - | - | 0.041 | 0.009 | 0.021 | 0.041 |  | 0.009 |  | 0.021 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.009 | - | - | 0.003 | - | - | <0.002 | - | - | 0.009 | <0.002 | 0.003 | 0.009 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.013 | - | - | 0.009 | - | - | 0.003 | - | - | 0.013 | 0.003 | 0.007 | 0.013 |  | 0.003 |  | 0.007 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | <0.01 | - | - | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | - | - | 0.05 | <0.01 | 0.02 | 0.05 |  | <0.01 |  | 0.02 | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | <0.001 | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 13.0 | 14.5 | 13.2 | 15.3 | 19.2 | 13.6 | 17.5 | 14.2 | 16.7 | 21.8 | - | - | 21.8 | 13.0 | 15.9 | 21.8 |  | 13.0 |  | 15.9 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 | 76 | 76 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000003 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 |  | 0.000001 |  | 0.000002 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |  | 0.3 |  | 0.6 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | - | - | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |  | 7.3 |  | 7.4 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 山王六丁目給水栓
|  | 山王六丁目給水栓 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-14 | 2025-06-11 | 2025-07-09 | 2025-08-20 | 2025-09-17 | 2025-10-15 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2026-01-14 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:28 | 9:08 | 9:05 | 10:16 | 9:28 | 9:15 | 9:36 | 9:10 | 9:07 | 9:20 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 9.0 | 17.0 | 20.8 | 26.5 | 28.0 | 25.5 | 17.5 | 9.6 | 5.0 | -2.0 | - | - | 28.0 | -2.0 | 15.7 | 28.0 |  | -2.0 |  | 15.7 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 7.7 | 12.2 | 20.0 | 24.0 | 25.5 | 25.0 | 18.4 | 13.0 | 9.8 | 3.0 | - | - | 25.5 | 3.0 | 15.9 | 25.5 |  | 3.0 |  | 15.9 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.5 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 晴 to 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 晴 to 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 晴 to 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 to 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 晴 to 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 晴 to 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 晴 to 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 晴 to 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 晴 to 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 to 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 to 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.06 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.002 | - | - | 0.020 | - | - | 0.007 | - | - | 0.002 | - | - | 0.020 | 0.002 | 0.008 | 0.020 |  | 0.002 |  | 0.008 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.007 | - | - | 0.003 | - | - | <0.002 | - | - | 0.007 | <0.002 | 0.002 | 0.007 |  | <0.002 |  | 0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.006 | - | - | 0.008 | - | - | 0.004 | - | - | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.005 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.008 | - | - | 0.039 | - | - | 0.026 | - | - | 0.009 | - | - | 0.039 | 0.008 | 0.020 | 0.039 |  | 0.008 |  | 0.020 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.009 | - | - | 0.003 | - | - | <0.002 | - | - | 0.009 | <0.002 | 0.003 | 0.009 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.013 | - | - | 0.010 | - | - | 0.003 | - | - | 0.013 | 0.003 | 0.007 | 0.013 |  | 0.003 |  | 0.007 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |  | 0.01 |  | 0.02 | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | <0.001 | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.9 | 12.5 | 15.9 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 17.7 | 14.2 | 15.1 | 21.5 | - | - | 21.5 | 12.5 | 15.6 | 21.5 |  | 12.5 |  | 15.6 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 | 78 | 78 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 晴 to 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 to 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 晴 to 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |  | 0.3 |  | 0.6 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | - | - | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.6 |  | 7.3 |  | 7.4 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 御所野元町給水栓
|  | 御所野元町給水栓 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-02 | 2025-05-21 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-08-06 | 2025-09-03 | 2025-10-08 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2026-01-21 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:01 | 9:05 | 9:02 | 9:00 | 9:10 | 9:05 | 10:10 | 9:02 | 8:55 | 9:05 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 25.5 | 26.0 | 26.0 | 19.4 | 12.2 | 3.5 | 0.0 | - | - | 26.0 | 0.0 | 15.8 | 26.0 |  | 0.0 |  | 15.8 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 7.0 | 13.5 | 18.9 | 21.5 | 27.0 | 25.0 | 21.5 | 14.0 | 9.5 | 5.5 | - | - | 27.0 | 5.5 | 16.3 | 27.0 |  | 5.5 |  | 16.3 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.5 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.08 | - | - | 0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.08 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.001 | - | - | 0.015 | - | - | 0.011 | - | - | 0.001 | - | - | 0.015 | 0.001 | 0.007 | 0.015 |  | 0.001 |  | 0.007 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | <0.002 | - | - | 0.008 | <0.002 | 0.004 | 0.008 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.006 | - | - | 0.006 | - | - | 0.004 | - | - | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.005 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.006 | - | - | 0.033 | - | - | 0.027 | - | - | 0.008 | - | - | 0.033 | 0.006 | 0.018 | 0.033 |  | 0.006 |  | 0.018 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.007 | - | - | 0.007 | - | - | <0.002 | - | - | 0.007 | <0.002 | 0.004 | 0.007 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | 0.012 | - | - | 0.010 | - | - | 0.003 | - | - | 0.012 | 0.002 | 0.007 | 0.012 |  | 0.002 |  | 0.007 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | - | - | 0.05 | <0.01 | 0.02 | 0.05 |  | <0.01 |  | 0.02 | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | - | - | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | <0.001 | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 14.8 | 14.5 | 12.3 | 15.0 | 18.3 | 14.2 | 16.9 | 15.6 | 16.2 | 21.0 | - | - | 21.0 | 12.3 | 15.9 | 21.0 |  | 12.3 |  | 15.9 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 73 | 73 | 73 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | - | - | - | - | - | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 |  | 0.000001 |  | 0.000002 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | - | - | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |  | 0.3 |  | 0.6 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | - | - | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.7 |  | 7.4 |  | 7.5 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 雄和平沢給水栓
|  | 雄和平沢給水栓 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-02 | 2025-05-21 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-08-06 | 2025-09-03 | 2025-10-08 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2026-01-21 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:54 | 9:22 | 9:16 | 9:33 | 9:17 | 9:21 | 9:15 | 9:10 | 9:17 | 9:14 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 9.5 | 13.3 | 24.6 | 27.5 | 26.2 | 24.0 | 19.8 | 9.0 | 3.0 | -1.3 | - | - | 27.5 | -1.3 | 15.6 | 27.5 |  | -1.3 |  | 15.6 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 7.0 | 14.5 | 18.5 | 22.5 | 25.8 | 25.0 | 20.0 | 15.5 | 11.0 | 6.3 | - | - | 25.8 | 6.3 | 16.6 | 25.8 |  | 6.3 |  | 16.6 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.4 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.08 | - | - | 0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.08 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.002 | - | - | 0.018 | - | - | 0.017 | - | - | 0.002 | - | - | 0.018 | 0.002 | 0.010 | 0.018 |  | 0.002 |  | 0.010 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.008 | - | - | 0.007 | - | - | <0.002 | - | - | 0.008 | <0.002 | 0.004 | 0.008 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.006 | - | - | 0.006 | - | - | 0.004 | - | - | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.005 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.008 | - | - | 0.036 | - | - | 0.034 | - | - | 0.010 | - | - | 0.036 | 0.008 | 0.022 | 0.036 |  | 0.008 |  | 0.022 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.008 | - | - | 0.009 | - | - | <0.002 | - | - | 0.009 | <0.002 | 0.004 | 0.009 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.012 | - | - | 0.011 | - | - | 0.003 | - | - | 0.012 | 0.003 | 0.007 | 0.012 |  | 0.003 |  | 0.007 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | - | - | 0.05 | <0.01 | 0.02 | 0.05 |  | <0.01 |  | 0.02 | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | - | - | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | <0.001 | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 14.8 | 14.5 | 12.9 | 14.9 | 19.1 | 13.8 | 17.1 | 14.6 | 16.5 | 20.9 | - | - | 20.9 | 12.9 | 15.9 | 20.9 |  | 12.9 |  | 15.9 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 | 78 | 78 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | <0.000001 | 0.000002 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000002 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |  | <0.000001 |  | <0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | - | - | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |  | 0.3 |  | 0.6 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | - | - | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.6 |  | 7.3 |  | 7.4 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 雄和戸賀沢給水栓
|  | 雄和戸賀沢給水栓 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-02 | 2025-05-21 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-08-06 | 2025-09-03 | 2025-10-08 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2026-01-21 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:10 | 9:21 | 9:09 | 9:15 | 9:10 | 9:15 | 9:30 | 9:40 | 9:07 | 9:20 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 8.5 | 15.0 | 24.0 | 28.8 | 26.5 | 26.5 | 18.0 | 10.1 | 13.0 | 0.0 | - | - | 28.8 | 0.0 | 17.0 | 28.8 |  | 0.0 |  | 17.0 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 4.0 | 14.5 | 18.0 | 21.2 | 26.5 | 25.8 | 22.0 | 14.5 | 10.0 | 5.3 | - | - | 26.5 | 4.0 | 16.2 | 26.5 |  | 4.0 |  | 16.2 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | - | - | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | 0.4 |  | 0.4 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.09 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 0.09 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.002 | - | - | 0.021 | - | - | 0.015 | - | - | 0.002 | - | - | 0.021 | 0.002 | 0.010 | 0.021 |  | 0.002 |  | 0.010 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.010 | - | - | 0.006 | - | - | <0.002 | - | - | 0.010 | <0.002 | 0.004 | 0.010 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.006 | - | - | 0.008 | - | - | 0.005 | - | - | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.006 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.008 | - | - | 0.040 | - | - | 0.036 | - | - | 0.012 | - | - | 0.040 | 0.008 | 0.024 | 0.040 |  | 0.008 |  | 0.024 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.009 | - | - | 0.008 | - | - | <0.002 | - | - | 0.009 | <0.002 | 0.004 | 0.009 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.013 | - | - | 0.012 | - | - | 0.004 | - | - | 0.013 | 0.003 | 0.008 | 0.013 |  | 0.003 |  | 0.008 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | - | - | 0.04 | <0.01 | 0.02 | 0.04 |  | <0.01 |  | 0.02 | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.02 |  | <0.01 |  | <0.01 | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | - | - | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | <0.001 | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 15.1 | 14.7 | 13.4 | 14.9 | 19.3 | 13.7 | 17.0 | 14.3 | 17.0 | 21.1 | - | - | 21.1 | 13.4 | 16.0 | 21.1 |  | 13.4 |  | 16.0 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 | 76 | 76 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | - | - | - | - | - | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 |  | 0.000001 |  | 0.000002 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | - | - | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |  | 0.4 |  | 0.6 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | - | - | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |  | 7.3 |  | 7.4 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 雄和椿川給水栓
|  | 雄和椿川給水栓 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-02 | 2025-05-21 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-08-06 | 2025-09-03 | 2025-10-08 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2026-01-21 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:27 | 10:17 | 9:55 | 10:10 | 9:50 | 10:10 | 9:47 | 9:12 | 10:00 | 10:00 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 7.2 | 13.7 | 23.0 | 27.0 | 29.5 | 27.1 | 18.0 | 8.8 | 7.5 | -2.3 | - | - | 29.5 | -2.3 | 16.0 | 29.5 |  | -2.3 |  | 16.0 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 7.0 | 16.0 | 21.0 | 25.5 | 30.5 | 28.6 | 23.6 | 12.5 | 7.0 | 4.4 | - | - | 30.5 | 4.4 | 17.6 | 30.5 |  | 4.4 |  | 17.6 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0.1 |  | 0.3 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.09 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 0.09 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.003 | - | - | 0.026 | - | - | 0.014 | - | - | 0.002 | - | - | 0.026 | 0.002 | 0.011 | 0.026 |  | 0.002 |  | 0.011 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.003 | - | - | 0.009 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.009 | <0.002 | 0.003 | 0.009 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.007 | - | - | 0.009 | - | - | 0.005 | - | - | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 0.009 |  | 0.003 |  | 0.006 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.010 | - | - | 0.047 | - | - | 0.036 | - | - | 0.012 | - | - | 0.047 | 0.010 | 0.026 | 0.047 |  | 0.010 |  | 0.026 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.011 | - | - | 0.006 | - | - | <0.002 | - | - | 0.011 | <0.002 | 0.004 | 0.011 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.014 | - | - | 0.012 | - | - | 0.004 | - | - | 0.014 | 0.004 | 0.008 | 0.014 |  | 0.004 |  | 0.008 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | - | - | 0.04 | <0.01 | 0.02 | 0.04 |  | <0.01 |  | 0.02 | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 15.3 | 14.2 | 13.5 | 15.1 | 19.1 | 13.7 | 16.7 | 13.7 | 17.0 | 21.7 | - | - | 21.7 | 13.5 | 16.0 | 21.7 |  | 13.5 |  | 16.0 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 |  | 0.000001 |  | 0.000002 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |  | 0.4 |  | 0.6 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | - | - | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |  | 7.3 |  | 7.4 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 雄和女米木給水栓
|  | 雄和女米木給水栓 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-02 | 2025-05-21 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-08-06 | 2025-09-03 | 2025-10-08 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2026-01-21 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 10:10 | 9:45 | 9:26 | 10:00 | 9:25 | 9:37 | 10:17 | 10:08 | 9:29 | 10:05 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 9.0 | 14.8 | 25.3 | 28.8 | 27.5 | 27.8 | 18.0 | 7.9 | 2.0 | -1.0 | - | - | 28.8 | -1.0 | 16.0 | 28.8 |  | -1.0 |  | 16.0 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 6.3 | 13.7 | 17.5 | 20.0 | 25.5 | 25.2 | 22.0 | 11.6 | 10.0 | 5.8 | - | - | 25.5 | 5.8 | 15.8 | 25.5 |  | 5.8 |  | 15.8 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | - | - | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0.2 |  | 0.4 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.002 | - | - | <0.001 | - | - | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.11 | - | - | 0.08 | - | - | 0.08 | - | - | 0.11 | <0.06 | 0.07 | 0.11 |  | <0.06 |  | 0.07 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.004 | - | - | 0.028 | - | - | 0.014 | - | - | 0.002 | - | - | 0.028 | 0.002 | 0.012 | 0.028 |  | 0.002 |  | 0.012 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.003 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 0.003 |  | <0.002 |  | <0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.005 | - | - | 0.008 | - | - | 0.009 | - | - | 0.005 | - | - | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.009 |  | 0.005 |  | 0.007 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.014 | - | - | 0.051 | - | - | 0.036 | - | - | 0.012 | - | - | 0.051 | 0.012 | 0.028 | 0.051 |  | 0.012 |  | 0.028 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.011 | - | - | 0.006 | - | - | <0.002 | - | - | 0.011 | <0.002 | 0.004 | 0.011 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.005 | - | - | 0.015 | - | - | 0.012 | - | - | 0.004 | - | - | 0.015 | 0.004 | 0.009 | 0.015 |  | 0.004 |  | 0.009 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | - | - | 0.04 | <0.01 | 0.02 | 0.04 |  | <0.01 |  | 0.02 | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |  | 0.01 |  | 0.03 | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 11.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | - | - | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 0.003 |  | <0.001 |  | <0.001 | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 16.6 | 13.2 | 13.2 | 15.9 | 19.2 | 13.9 | 16.7 | 13.9 | 17.0 | 21.9 | - | - | 21.9 | 13.2 | 16.2 | 21.9 |  | 13.2 |  | 16.2 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 | 76 | 76 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 |  | 0.000001 |  | 0.000002 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 雨 晴 to 雪 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | - | - | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |  | 0.4 |  | 0.5 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | - | - | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.6 |  | 7.3 |  | 7.4 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.6 |  | <0.5 |  | <0.5 | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 豊岩浄水場浄水
|  | 豊岩浄水場浄水 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-02 | 2025-05-14 | 2025-06-11 | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2026-01-21 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:05 | 9:31 | 9:12 | 9:12 | 9:13 | 8:37 | 9:05 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 19.0 | 13.2 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | - | - | 24.0 | 13.2 | 20.5 | 24.0 |  | 13.2 |  | 20.5 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 7.5 | 12.0 | 21.0 | 23.5 | 24.9 | 22.8 | 20.0 | 12.5 | 10.5 | 4.0 | - | - | 24.9 | 4.0 | 15.9 | 24.9 |  | 4.0 |  | 15.9 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | - | - | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.0 |  | 0.4 |  | 0.7 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 雨 to 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |  | - |  | - | 4 | 0.003以下
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | - |  | - | 4 | 0.0005以下
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.5 | - | - | <0.4 | - | - | <0.4 | - | - | 0.4 | - | - | 0.5 | <0.4 | <0.4 | 0.5 |  | <0.4 |  | <0.4 | 4 | 10以下
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | - | - | 0.15 | - | - | <0.08 | - | - | 0.10 | - | - | 0.15 | <0.08 | <0.08 | 0.15 |  | <0.08 |  | <0.08 | 4 | 0.8以下
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |  | - |  | - | 4 | 0.002以下
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | - |  | - | 4 | 0.05以下
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | 0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.001 | - | - | 0.012 | - | - | 0.009 | - | - | <0.001 | - | - | 0.012 | <0.001 | 0.006 | 0.012 |  | <0.001 |  | 0.006 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.006 | - | - | 0.006 | - | - | <0.002 | - | - | 0.006 | <0.002 | 0.003 | 0.006 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | 0.006 | - | - | 0.004 | - | - | 0.002 | - | - | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.005 | - | - | 0.029 | - | - | 0.021 | - | - | 0.004 | - | - | 0.029 | 0.004 | 0.015 | 0.029 |  | 0.004 |  | 0.015 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.006 | - | - | 0.005 | - | - | <0.002 | - | - | 0.006 | <0.002 | 0.003 | 0.006 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | 0.011 | - | - | 0.008 | - | - | 0.002 | - | - | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.011 |  | 0.002 |  | 0.006 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.02 |  | <0.01 |  | <0.01 | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | - | - | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 10.3 | - | - | 10.8 | - | - | 12.3 | - | - | 13.6 | - | - | 13.6 | 10.3 | 11.8 | 13.6 |  | 10.3 |  | 11.8 | 4 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 14.6 | 14.1 | 17.8 | 16.3 | 15.0 | 15.0 | 16.1 | 12.7 | 13.9 | 19.5 | - | - | 19.5 | 12.7 | 15.5 | 19.5 |  | 12.7 |  | 15.5 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 23 | - | - | 31 | - | - | 28 | - | - | 31 | - | - | 31 | 23 | 28 | 31 |  | 23 |  | 28 | 4 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 67 | - | - | 84 | - | - | 91 | - | - | 72 | - | - | 91 | 67 | 78 | 91 |  | 67 |  | 78 | 4 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | - | - | - | <0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |  | - |  | - | 1 | 0.2以下
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000001 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 45 | フェノール類 | mg/L | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | - |  | - | 1 | 0.005以下
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | - | - | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.0 |  | 0.4 |  | 0.7 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | - | - | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |  | 7.4 |  | 7.5 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | - | - | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.7 |  | <0.5 |  | <0.5 | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 浜田配水池
|  | 浜田配水池 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-14 | 2025-06-11 | 2025-07-09 | 2025-08-20 | 2025-09-17 | 2025-10-15 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2026-01-14 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 10:30 | 9:51 | 9:47 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 10:40 | 9:55 | 9:48 | 10:45 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 8.0 | 20.0 | 21.5 | 25.5 | 27.5 | 24.8 | 15.5 | 10.5 | 6.5 | 1.0 | - | - | 27.5 | 1.0 | 16.1 | 27.5 |  | 1.0 |  | 16.1 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 9.0 | 11.2 | 19.5 | 23.5 | 24.5 | 22.7 | 16.8 | 12.0 | 9.4 | 3.0 | - | - | 24.5 | 3.0 | 15.2 | 24.5 |  | 3.0 |  | 15.2 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.5 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 晴 to 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 晴 to 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 晴 to 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 1 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 to 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 晴 to 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 晴 to 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 晴 to 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 晴 to 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 晴 to 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 to 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 to 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.002 | - | - | 0.019 | - | - | 0.012 | - | - | 0.002 | - | - | 0.019 | 0.002 | 0.009 | 0.019 |  | 0.002 |  | 0.009 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.009 | - | - | 0.007 | - | - | <0.002 | - | - | 0.009 | <0.002 | 0.004 | 0.009 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.006 | - | - | 0.004 | - | - | 0.003 | - | - | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.004 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.009 | - | - | 0.038 | - | - | 0.025 | - | - | 0.008 | - | - | 0.038 | 0.008 | 0.020 | 0.038 |  | 0.008 |  | 0.020 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.009 | - | - | 0.008 | - | - | <0.002 | - | - | 0.009 | <0.002 | 0.004 | 0.009 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.013 | - | - | 0.009 | - | - | 0.003 | - | - | 0.013 | 0.003 | 0.007 | 0.013 |  | 0.003 |  | 0.007 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.02 |  | <0.01 |  | <0.01 | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 11.7 | 12.9 | 17.3 | 16.0 | 14.6 | 14.8 | 16.3 | 12.9 | 13.5 | 18.4 | - | - | 18.4 | 11.7 | 14.8 | 18.4 |  | 11.7 |  | 14.8 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 87 | 87 | 87 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 晴 to 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000002 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 to 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 晴 to 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | - | - | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 |  | 0.4 |  | 0.7 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | - | - | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |  | 7.4 |  | 7.5 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 新屋元町給水栓
|  | 新屋元町給水栓 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-14 | 2025-06-11 | 2025-07-09 | 2025-08-20 | 2025-09-17 | 2025-10-15 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2026-01-14 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 10:00 | 9:25 | 9:25 | 9:30 | 9:36 | 10:30 | 10:10 | 9:25 | 9:26 | 10:10 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 12.8 | 19.0 | 19.2 | 27.0 | 29.0 | 24.7 | 20.0 | 11.8 | 5.0 | 1.0 | - | - | 29.0 | 1.0 | 17.0 | 29.0 |  | 1.0 |  | 17.0 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 9.5 | 14.0 | 20.8 | 23.0 | 27.1 | 26.0 | 20.8 | 10.5 | 10.6 | 4.5 | - | - | 27.1 | 4.5 | 16.7 | 27.1 |  | 4.5 |  | 16.7 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.4 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 晴 to 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 晴 to 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 晴 to 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 to 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 晴 to 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 晴 to 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 晴 to 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 晴 to 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 晴 to 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 to 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 to 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 to 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.002 | - | - | 0.023 | - | - | 0.010 | - | - | 0.002 | - | - | 0.023 | 0.002 | 0.009 | 0.023 |  | 0.002 |  | 0.009 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.008 | - | - | 0.003 | - | - | <0.002 | - | - | 0.008 | <0.002 | 0.003 | 0.008 |  | <0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.006 | - | - | 0.006 | - | - | 0.004 | - | - | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |  | 0.004 |  | 0.005 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.010 | - | - | 0.043 | - | - | 0.026 | - | - | 0.010 | - | - | 0.043 | 0.010 | 0.022 | 0.043 |  | 0.010 |  | 0.022 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.010 | - | - | 0.006 | - | - | <0.002 | - | - | 0.010 | <0.002 | 0.004 | 0.010 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.014 | - | - | 0.010 | - | - | 0.004 | - | - | 0.014 | 0.004 | 0.008 | 0.014 |  | 0.004 |  | 0.008 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 0.02 |  | <0.01 |  | 0.01 | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 13.0 | 12.6 | 17.5 | 15.9 | 15.5 | 14.9 | 17.1 | 13.0 | 14.1 | 19.4 | - | - | 19.4 | 12.6 | 15.3 | 19.4 |  | 12.6 |  | 15.3 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 94 | 94 | 94 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 晴 to 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | - | - | - | - | - | 0.000002 | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 |  | <0.000001 |  | 0.000002 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 to 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 晴 to 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | - | - | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 |  | 0.4 |  | 0.7 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | - | - | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.6 |  | 7.3 |  | 7.5 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 下浜名ケ沢給水栓
|  | 下浜名ケ沢給水栓 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-21 | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 2025-08-06 | 2025-09-03 | 2025-10-15 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2026-01-14 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:25 | 9:47 | 9:38 | 9:20 | 9:40 | 9:44 | 9:20 | 9:25 | 9:37 | 9:30 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 10.2 | 14.7 | 25.2 | 25.5 | 27.8 | 24.5 | 14.3 | 12.0 | 3.0 | -0.9 | - | - | 27.8 | -0.9 | 15.6 | 27.8 |  | -0.9 |  | 15.6 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 8.5 | 14.3 | 19.8 | 21.0 | 26.2 | 25.0 | 20.5 | 14.5 | 11.0 | 7.0 | - | - | 26.2 | 7.0 | 16.8 | 26.2 |  | 7.0 |  | 16.8 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.2 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.004 | - | - | 0.026 | - | - | 0.009 | - | - | 0.003 | - | - | 0.026 | 0.003 | 0.010 | 0.026 |  | 0.003 |  | 0.010 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.005 | - | - | 0.007 | - | - | 0.008 | - | - | 0.005 | - | - | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.008 |  | 0.005 |  | 0.006 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.015 | - | - | 0.048 | - | - | 0.028 | - | - | 0.013 | - | - | 0.048 | 0.013 | 0.026 | 0.048 |  | 0.013 |  | 0.026 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.011 | - | - | 0.004 | - | - | <0.002 | - | - | 0.011 | <0.002 | 0.004 | 0.011 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.006 | - | - | 0.015 | - | - | 0.010 | - | - | 0.005 | - | - | 0.015 | 0.005 | 0.009 | 0.015 |  | 0.005 |  | 0.009 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.02 |  | <0.01 |  | <0.01 | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | - | - | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.02 |  | <0.01 |  | <0.01 | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 13.7 | 15.5 | 14.3 | 15.9 | 18.5 | 14.3 | 16.7 | 13.6 | 17.8 | 20.0 | - | - | 20.0 | 13.6 | 16.0 | 20.0 |  | 13.6 |  | 16.0 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | 88 | 88 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000003 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 |  | 0.000001 |  | 0.000002 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - | - | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |  | 0.4 |  | 0.6 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | - | - | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.7 |  | 7.4 |  | 7.6 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 寺内鵜ノ木給水栓
|  | 寺内鵜ノ木給水栓 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-09 | 2025-05-21 | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 2025-08-06 | 2025-09-03 | 2025-10-15 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2026-01-14 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:13 | 9:16 | 9:10 | 9:20 | 9:17 | 9:24 | 9:20 | 9:10 | 9:16 | 10:50 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 13.0 | 13.0 | 23.5 | 26.0 | 28.1 | 27.0 | 19.0 | 13.8 | 5.0 | 0.5 | - | - | 28.1 | 0.5 | 16.9 | 28.1 |  | 0.5 |  | 16.9 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 7.0 | 14.5 | 20.0 | 23.9 | 28.5 | 26.4 | 21.0 | 12.5 | 8.4 | 4.9 | - | - | 28.5 | 4.9 | 16.7 | 28.5 |  | 4.9 |  | 16.7 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.4 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.07 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.002 | - | - | 0.025 | - | - | 0.008 | - | - | 0.002 | - | - | 0.025 | 0.002 | 0.009 | 0.025 |  | 0.002 |  | 0.009 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.009 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | 0.009 | <0.002 | 0.002 | 0.009 |  | <0.002 |  | 0.002 | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.007 | - | - | 0.007 | - | - | 0.004 | - | - | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.006 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.010 | - | - | 0.047 | - | - | 0.024 | - | - | 0.010 | - | - | 0.047 | 0.010 | 0.023 | 0.047 |  | 0.010 |  | 0.023 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | 0.010 | - | - | 0.004 | - | - | <0.002 | - | - | 0.010 | <0.002 | 0.004 | 0.010 |  | <0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.015 | - | - | 0.009 | - | - | 0.004 | - | - | 0.015 | 0.004 | 0.008 | 0.015 |  | 0.004 |  | 0.008 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.02 |  | <0.01 |  | <0.01 | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.9 | 15.5 | 14.6 | 15.9 | 18.5 | 14.6 | 16.5 | 14.5 | 17.9 | 19.8 | - | - | 19.8 | 12.9 | 16.1 | 19.8 |  | 12.9 |  | 16.1 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 92 | 92 | 92 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | 0.000002 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | - | - | - | - | - | 0.000003 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 |  | 0.000001 |  | 0.000002 | 6 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 6 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 晴 曇 to 雪 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | - | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 |  | 0.4 |  | 0.6 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | - | - | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |  | 7.4 |  | 7.5 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 仁別浄水場浄水
|  | 仁別浄水場浄水 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-16 | - | - | 2025-07-16 | - | - | 2025-10-01 | - | - | 2026-01-07 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 10:02 | - | - | 10:30 | - | - | 10:31 | - | - | 10:20 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 曇 | - | - | 曇 | - | - | 雨 | - | - | 曇 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 雨 | - | - | 曇 | - | - | 晴 | - | - | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 8.0 | - | - | 20.1 | - | - | 19.8 | - | - | 5.5 | - | - | 20.1 | 5.5 | 13.4 | 20.1 |  | 5.5 |  | 13.4 | 4 | -
|  | 水温 | ℃ | 6.5 | - | - | 15.0 | - | - | 18.3 | - | - | 7.5 | - | - | 18.3 | 6.5 | 11.8 | 18.3 |  | 6.5 |  | 11.8 | 4 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | 0.6 | - | - | 0.4 | - | - | 0.6 | - | - | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.6 | 4 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 4 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | 陰性 | - | - | 陰性 | - | - | 陰性 | - | - | 陰性 | - | - | - | - | - | 陰性: | 4 | 陽性: | 0 | - | 4 | 検出されないこと
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |  | - |  | - | 4 | 0.003以下
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | - |  | - | 4 | 0.0005以下
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.5 | - | - | 0.4 | - | - | 0.6 | - | - | 0.5 | - | - | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.5 | 4 | 10以下
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | - | - | <0.08 | - | - | <0.08 | - | - | <0.08 | - | - | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | - |  | - | 4 | 0.8以下
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |  | - |  | - | 4 | 0.002以下
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | - |  | - | 4 | 0.05以下
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.07 | - | - | 0.08 | - | - | 0.11 | - | - | 0.07 | - | - | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |  | 0.07 |  | 0.08 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | 0.003 | - | - | 0.004 | - | - | 0.004 | - | - | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.006 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.006 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.001 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.002 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | 0.001 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 7.5 | - | - | 8.7 | - | - | 9.1 | - | - | 7.8 | - | - | 9.1 | 7.5 | 8.3 | 9.1 |  | 7.5 |  | 8.3 | 4 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 11.7 | - | - | 10.1 | - | - | 9.7 | - | - | 10.2 | - | - | 11.7 | 9.7 | 10.4 | 11.7 |  | 9.7 |  | 10.4 | 4 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 26 | - | - | 28 | - | - | 32 | - | - | 30 | - | - | 32 | 26 | 29 | 32 |  | 26 |  | 29 | 4 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 69 | - | - | 80 | - | - | 80 | - | - | 70 | - | - | 80 | 69 | 75 | 80 |  | 69 |  | 75 | 4 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | - | - | - | <0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |  | - |  | - | 1 | 0.2以下
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 45 | フェノール類 | mg/L | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | - |  | - | 1 | 0.005以下
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | <0.3 | - | - | <0.3 | - | - | <0.3 | - | - | <0.3 | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |  | - |  | - | 4 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.0 | - | - | 7.0 | - | - | 7.1 | - | - | 7.2 | - | - | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.2 |  | 7.0 |  | 7.1 | 4 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 4 | - |  | - | 4 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 4 | - |  | - | 4 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | - | - | <0.5 | - | - | <0.5 | - | - | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 4 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 4 | 2以下

## 山内字藤倉給水栓
|  | 山内字藤倉給水栓 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-16 | 2025-05-14 | 2025-06-11 | 2025-07-16 | 2025-08-20 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2026-01-07 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:40 | 9:50 | 9:35 | 9:45 | 10:07 | 9:50 | 9:42 | 9:46 | 9:46 | 9:45 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 雨 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 8.3 | 22.0 | 21.0 | 27.9 | 27.5 | 26.0 | 18.0 | 11.0 | 5.2 | 4.0 | - | - | 27.9 | 4.0 | 17.1 | 27.9 |  | 4.0 |  | 17.1 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 8.0 | 13.5 | 20.5 | 23.2 | 25.0 | 24.0 | 20.5 | 11.8 | 8.5 | 5.7 | - | - | 25.0 | 5.7 | 16.1 | 25.0 |  | 5.7 |  | 16.1 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.4 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 雨 to 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 雨 to 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 雨 to 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 to 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 雨 to 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 雨 to 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 雨 to 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 雨 to 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 雨 to 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 to 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 to 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.07 | 0.07 | <0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | - | - | 0.11 | <0.06 | 0.08 | 0.11 |  | <0.06 |  | 0.08 | 10 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.002 | - | - | <0.001 | - | - | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.004 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.004 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.006 | - | - | 0.009 | - | - | 0.012 | - | - | 0.010 | - | - | 0.012 | 0.006 | 0.009 | 0.012 |  | 0.006 |  | 0.009 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | 0.002 | - | - | 0.003 | - | - | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.002 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.001 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.002 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | 0.01 | - | - | <0.01 | - | - | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.1 | 10.0 | 10.3 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.8 | 10.2 | - | - | 12.1 | 9.3 | 10.1 | 12.1 |  | 9.3 |  | 10.1 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 | 78 | 78 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 雨 to 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 to 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 雨 to 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | 0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 |  | <0.3 |  | <0.3 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | - | - | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 |  | 7.1 |  | 7.2 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 松渕浄水場浄水
|  | 松渕浄水場浄水 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-16 | - | - | 2025-07-16 | - | - | 2025-10-01 | - | - | 2026-01-07 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 10:15 | - | - | 9:25 | - | - | 10:20 | - | - | 10:15 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 曇 | - | - | 曇 | - | - | 雨 | - | - | 曇 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 雨 | - | - | 曇 | - | - | 晴 | - | - | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 14.0 | - | - | 27.5 | - | - | 20.4 | - | - | 7.0 | - | - | 27.5 | 7.0 | 17.2 | 27.5 |  | 7.0 |  | 17.2 | 4 | -
|  | 水温 | ℃ | 13.0 | - | - | 15.0 | - | - | 14.3 | - | - | 12.0 | - | - | 15.0 | 12.0 | 13.6 | 15.0 |  | 12.0 |  | 13.6 | 4 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | - | - | 0.4 | - | - | 0.5 | - | - | 0.6 | - | - | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.5 | 4 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 4 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | 陰性 | - | - | 陰性 | - | - | 陰性 | - | - | 陰性 | - | - | - | - | - | 陰性: | 4 | 陽性: | 0 | - | 4 | 検出されないこと
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |  | - |  | - | 4 | 0.003以下
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | - |  | - | 4 | 0.0005以下
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.4 | - | - | <0.4 | - | - | <0.4 | - | - | <0.4 | - | - | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |  | - |  | - | 4 | 10以下
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | - | - | <0.08 | - | - | <0.08 | - | - | <0.08 | - | - | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | - |  | - | 4 | 0.8以下
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |  | - |  | - | 4 | 0.002以下
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | - |  | - | 4 | 0.05以下
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | 0.07 | - | - | 0.09 | - | - | <0.06 | - | - | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 0.09 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 15.2 | - | - | 14.8 | - | - | 15.6 | - | - | 15.1 | - | - | 15.6 | 14.8 | 15.2 | 15.6 |  | 14.8 |  | 15.2 | 4 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 17.3 | - | - | 16.2 | - | - | 16.7 | - | - | 15.9 | - | - | 17.3 | 15.9 | 16.5 | 17.3 |  | 15.9 |  | 16.5 | 4 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 50 | - | - | 47 | - | - | 51 | - | - | 49 | - | - | 51 | 47 | 49 | 51 |  | 47 |  | 49 | 4 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 124 | - | - | 124 | - | - | 111 | - | - | 139 | - | - | 139 | 111 | 124 | 139 |  | 111 |  | 124 | 4 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | - | - | - | <0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |  | - |  | - | 1 | 0.2以下
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 45 | フェノール類 | mg/L | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | - |  | - | 1 | 0.005以下
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | <0.3 | - | - | <0.3 | - | - | <0.3 | - | - | <0.3 | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |  | - |  | - | 4 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.2 | - | - | 7.1 | - | - | 7.2 | - | - | 7.3 | - | - | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |  | 7.1 |  | 7.2 | 4 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 4 | - |  | - | 4 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 4 | - |  | - | 4 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | - | - | <0.5 | - | - | <0.5 | - | - | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 4 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 4 | 2以下

## 河辺戸島給水栓
|  | 河辺戸島給水栓 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-16 | 2025-05-14 | 2025-06-11 | 2025-07-16 | 2025-08-20 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2026-01-07 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:00 | 9:25 | 9:10 | 10:00 | 9:15 | 9:25 | 9:43 | 9:07 | 9:00 | 9:30 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 雨 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 10.3 | 19.5 | 20.4 | 26.5 | 27.0 | 26.0 | 17.6 | 10.0 | 6.0 | -0.2 | - | - | 27.0 | -0.2 | 16.3 | 27.0 |  | -0.2 |  | 16.3 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 11.0 | 11.0 | 16.0 | 20.5 | 23.0 | 20.5 | 18.5 | 13.5 | 11.5 | 6.0 | - | - | 23.0 | 6.0 | 15.2 | 23.0 |  | 6.0 |  | 15.2 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.4 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 雨 to 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 雨 to 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 雨 to 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | - | - | 0.001 | - | - | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | 0.001 | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 to 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 雨 to 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 雨 to 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 雨 to 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 雨 to 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 雨 to 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 to 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 to 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | - | - | 0.11 | <0.06 | <0.06 | 0.11 |  | <0.06 |  | <0.06 | 10 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | 0.003 | - | - | 0.003 | - | - | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.007 | - | - | 0.007 | - | - | 0.006 | - | - | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.006 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.001 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.002 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.001 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | - | - | 0.001 | - | - | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.002 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.6 | 16.1 | 16.7 | 16.5 | 16.8 | 15.9 | - | - | 17.1 | 15.9 | 16.5 | 17.1 |  | 15.9 |  | 16.5 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 49 | 49 | 49 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 124 | 124 | 124 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 雨 to 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 to 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 雨 to 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |  | - |  | - | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | - | - | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |  | 7.2 |  | 7.3 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 河辺諸井給水栓
|  | 河辺諸井給水栓 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-16 | 2025-05-14 | 2025-06-11 | 2025-07-16 | 2025-08-20 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2026-01-07 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:57 | 9:05 | 10:17 | 9:56 | 9:40 | 9:45 | 10:05 | 9:24 | 9:25 | 10:00 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 雨 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 10.0 | 17.5 | 20.8 | 28.4 | 27.0 | 28.0 | 18.2 | 9.0 | 5.5 | 1.2 | - | - | 28.4 | 1.2 | 16.6 | 28.4 |  | 1.2 |  | 16.6 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 8.5 | 13.0 | 17.5 | 23.0 | 25.5 | 23.5 | 22.5 | 12.0 | 8.5 | 5.4 | - | - | 25.5 | 5.4 | 15.9 | 25.5 |  | 5.4 |  | 15.9 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.4 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 雨 to 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 雨 to 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 雨 to 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 to 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 雨 to 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 雨 to 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 雨 to 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 雨 to 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 雨 to 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 to 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 to 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | - | - | 0.11 | <0.06 | <0.06 | 0.11 |  | <0.06 |  | <0.06 | 10 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | 0.003 | - | - | 0.003 | - | - | 0.002 | - | - | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.002 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.007 | - | - | 0.006 | - | - | 0.004 | - | - | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.005 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.001 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | - | - | 0.001 | - | - | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.002 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | 0.002 | - | - | 0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | 0.001 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 17.1 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.6 | 16.1 | 16.7 | 16.5 | 16.8 | 15.9 | - | - | 17.1 | 15.9 | 16.5 | 17.1 |  | 15.9 |  | 16.5 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | 48 | 48 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 105 | 105 | 105 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 雨 to 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 to 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 雨 to 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |  | - |  | - | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | - | - | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |  | 7.2 |  | 7.3 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 俄沢浄水場浄水
|  | 俄沢浄水場浄水 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-16 | - | - | 2025-07-16 | - | - | 2025-10-01 | - | - | 2026-01-07 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 10:20 | - | - | 9:50 | - | - | 9:45 | - | - | 10:24 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 曇 | - | - | 曇 | - | - | 雨 | - | - | 曇 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 雨 | - | - | 曇 | - | - | 晴 | - | - | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 10.8 | - | - | 27.2 | - | - | 22.0 | - | - | 5.0 | - | - | 27.2 | 5.0 | 16.2 | 27.2 |  | 5.0 |  | 16.2 | 4 | -
|  | 水温 | ℃ | 9.1 | - | - | 17.0 | - | - | 18.0 | - | - | 3.5 | - | - | 18.0 | 3.5 | 11.9 | 18.0 |  | 3.5 |  | 11.9 | 4 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | 0.4 | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 |  | 0.5 | 4 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 4 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | 陰性 | - | - | 陰性 | - | - | 陰性 | - | - | 陰性 | - | - | - | - | - | 陰性: | 4 | 陽性: | 0 | - | 4 | 検出されないこと
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |  | - |  | - | 4 | 0.003以下
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | - |  | - | 4 | 0.0005以下
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.8 | - | - | <0.4 | - | - | 0.5 | - | - | 0.6 | - | - | 0.8 | <0.4 | 0.5 | 0.8 |  | <0.4 |  | 0.5 | 4 | 10以下
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | - | - | <0.08 | - | - | <0.08 | - | - | <0.08 | - | - | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | - |  | - | 4 | 0.8以下
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |  | - |  | - | 4 | 0.002以下
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | - |  | - | 4 | 0.05以下
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.04以下
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.06 | - | - | <0.06 | - | - | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 |  | <0.06 |  | <0.06 | 4 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 8.8 | - | - | 8.9 | - | - | 8.9 | - | - | 8.3 | - | - | 8.9 | 8.3 | 8.7 | 8.9 |  | 8.3 |  | 8.7 | 4 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12.7 | - | - | 10.7 | - | - | 8.1 | - | - | 9.7 | - | - | 12.7 | 8.1 | 10.3 | 12.7 |  | 8.1 |  | 10.3 | 4 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 26 | - | - | 24 | - | - | 24 | - | - | 23 | - | - | 26 | 23 | 24 | 26 |  | 23 |  | 24 | 4 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 74 | - | - | 67 | - | - | 69 | - | - | 54 | - | - | 74 | 54 | 66 | 74 |  | 54 |  | 66 | 4 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | - | - | - | <0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |  | - |  | - | 1 | 0.2以下
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 45 | フェノール類 | mg/L | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | - |  | - | 1 | 0.005以下
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | <0.3 | - | - | <0.3 | - | - | <0.3 | - | - | <0.3 | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |  | - |  | - | 4 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.1 | - | - | 7.1 | - | - | 7.2 | - | - | 7.2 | - | - | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 |  | 7.1 |  | 7.2 | 4 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 4 | - |  | - | 4 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 4 | - |  | - | 4 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | - | - | <0.5 | - | - | <0.5 | - | - | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 4 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 4 | 2以下

## 河辺高岡給水栓
|  | 河辺高岡給水栓 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-16 | 2025-05-14 | 2025-06-11 | 2025-07-16 | 2025-08-20 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2026-01-07 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:21 | 9:20 | 9:22 | 9:18 | 10:05 | 9:42 | 9:30 | 9:14 | 9:12 | 9:22 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 雨 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 11.0 | 26.0 | 20.8 | 28.7 | 28.2 | 28.0 | 18.0 | 9.5 | 7.0 | 2.2 | - | - | 28.7 | 2.2 | 17.9 | 28.7 |  | 2.2 |  | 17.9 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 9.6 | 13.5 | 19.2 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 23.1 | 15.0 | 10.5 | 5.2 | - | - | 26.8 | 5.2 | 17.6 | 26.8 |  | 5.2 |  | 17.6 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.3 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 雨 to 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 雨 to 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 雨 to 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 to 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 雨 to 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 雨 to 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 雨 to 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 雨 to 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 雨 to 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 to 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 to 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | <0.06 | - | - | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.08 |  | <0.06 |  | <0.06 | 10 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | 0.004 | - | - | 0.004 | - | - | 0.002 | - | - | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.003 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.003 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | 0.004 | - | - | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.006 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.001 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | - | - | 0.001 | - | - | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.002 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 | - | - | 0.001 | - | - | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.002 |  | <0.001 |  | 0.001 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 13.3 | 11.6 | 11.9 | 10.8 | 9.4 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | - | - | 13.3 | 7.8 | 10.0 | 13.3 |  | 7.8 |  | 10.0 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 65 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 雨 to 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 to 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 雨 to 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |  | - |  | - | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | - | - | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |  | 7.1 |  | 7.2 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下

## 河辺三内給水栓
|  | 河辺三内給水栓 |  |  |  |  | 令和 7年度
|  | 採水年月日 |  | 2025-04-16 | 2025-05-14 | 2025-06-11 | 2025-07-16 | 2025-08-20 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2026-01-07 | - | - | 最高 | 最低 | 平均 | #最高# |  | #最低# |  | #平均# | 回数 | 水質基準値
採水状況 |  | 採水時刻 |  | 9:28 | 9:40 | 9:54 | 10:15 | 9:40 | 10:05 | 10:00 | 9:38 | 9:34 | 10:42 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 天候 |  | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 前日天候 |  | 雨 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雪 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | -
|  | 気温 | ℃ | 10.8 | 27.0 | 20.0 | 28.8 | 27.8 | 25.0 | 19.0 | 11.0 | 6.5 | 1.3 | - | - | 28.8 | 1.3 | 17.7 | 28.8 |  | 1.3 |  | 17.7 | 10 | -
|  | 水温 | ℃ | 8.6 | 13.0 | 18.5 | 20.0 | 26.9 | 25.3 | 21.8 | 12.0 | 9.5 | 5.4 | - | - | 26.9 | 5.4 | 16.1 | 26.9 |  | 5.4 |  | 16.1 | 10 | -
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | 0.1 |  | 0.3 | 10 | -
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - | 10 | 100以下
| 2 | 大腸菌 | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | 陰性: | 10 | 陽性: | 0 | - | 10 | 検出されないこと | bar: 雨 to 雪
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.003以下 | bar: 雨 to 雪
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.0005以下 | bar: 雨 to 雪
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 to 雪
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 10以下 | bar: 雨 to 雪
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.8以下 | bar: 雨 to 雪
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 1.0以下 | bar: 雨 to 雪
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.002以下 | bar: 雨 to 雪
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.05以下 | bar: 雨 to 雪
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.04以下 | bar: 雨 to 雪
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 to 雪
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 20 | ベンゼン | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.01以下 | bar: 雨 to 雪
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | <0.06 | - | - | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.08 |  | <0.06 |  | <0.06 | 10 | 0.6以下
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.02以下
| 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | - | - | 0.001 | - | - | 0.001 | - | - | <0.001 | - | - | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | 4 | 0.06以下
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | - | - | 0.005 | - | - | 0.006 | - | - | 0.003 | - | - | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.004 | 4 | 0.1以下
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 4 | 0.01以下
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.004 | - | - | 0.011 | - | - | 0.014 | - | - | 0.005 | - | - | 0.014 | 0.004 | 0.008 | 0.014 |  | 0.004 |  | 0.008 | 4 | 0.1以下
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | - |  | - | 4 | 0.03以下
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.001 | - | - | 0.003 | - | - | 0.004 | - | - | 0.001 | - | - | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.002 | 4 | 0.03以下
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.001 | - | - | 0.002 | - | - | 0.003 | - | - | 0.001 | - | - | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.002 | 4 | 0.09以下
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |  | - |  | - | 4 | 0.08以下
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 4 | 1.0以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.2以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | - |  | - | 10 | 0.3以下
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | - | - | 0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |  | <0.01 |  | <0.01 | 4 | 1.0以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | - | - | - | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  | - |  | - | 1 | 200以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | - |  | - | 10 | 0.05以下
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 13.6 | 11.3 | 12.3 | 10.9 | 9.7 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.9 | 9.7 | - | - | 13.6 | 7.9 | 10.0 | 13.6 |  | 7.9 |  | 10.0 | 10 | 200以下
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 |  | - |  | - | 1 | 300以下
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | 64 | 64 |  | - |  | - | 1 | 500以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.2以下 | bar: 雨 to 雪
| 42 | ジェオスミン | mg/L | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | - | - | - | <0.000001 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  | - |  | - | 1 | 0.00001以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.02以下 | bar: 雨 to 雪
| 45 | フェノール類 | mg/L | [10 empty] | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0.005以下 | bar: 雨 to 雪
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | 0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 |  | <0.3 |  | <0.3 | 10 | 3以下
| 47 | pH値 | - | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | - | - | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |  | 7.1 |  | 7.2 | 10 | 5.8～8.6
| 48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | - | - | 異常なし: | 10 | - |  | - | 10 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | - |  | - | 10 | 5以下
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | - |  | - | 10 | 2以下